| ……..(1)……… ……..(2)………; BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY. 1. Tên công trình: Cửa hàng xăng dầu 2. Địa điểm xây dựng: 3. Chủ đầu tư: 4. Cơ quan thiết kế: 5. Cán bộ thẩm duyệt: 6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt: - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật PCCC; - QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ) - Sửa đổi 1 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ) - TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. - QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu - QCVN 07-6:2016: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật công trình cấp xăng dầu, khí đốt - TCVN 6223:2017: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP) - yêu cầu chung về an toàn - QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. - TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí - TCVN 5738:2021: Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật. - TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong – Yêu cầu thiết kế. - TCVN 7568-14:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà. - TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su. - TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật. - TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - phần 1: lựa chọn và bố trí; * Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi Phần 6. 7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ 7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình. 7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm. - Thuyết minh: … quyển; - Bản vẽ kiến trúc: …………………… - Bản vẽ báo cháy: …………………… - Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: …………………… - Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: …………………… - Bản vẽ hệ thống điện: …………………… - Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: …………………… Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế. 8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định: (Đạt: +; Kiến nghị: KN) |
| --- |
| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |  |
| 1 | Quy mô công trình: | Nêu rõ quy mô, số cột bơm, tổng mức đầu tư, nhóm công trình để xác định đối tượng và phân cấp thẩm duyệt | Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm cấp phát xăng dầu nội bộ có từ 01 cột bơm trở lên. | Phụ lục V | Phải thẩm duyệt về PCCC |  |
| 2 | Bậc chịu lửa | Lưu ý: Chọn bậc I hoặc Bậc II, mái che là bộ phận mái không phải bộ phận chịu lực - Đối với từng công trình cụ thể sử dụng kết cấu cột bê tông cốt thép, sàn từng tầng bê tông cốt thép (với nhà nhiều tầng), tại bộ phận mái (không có tầng áp mái) gồm tấm lợp, giàn, dầm, xà gồ thiết kế bằng thép (không bọc bảo vệ) khi trong hồ sơ thiết kế chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, người thiết kế kết cấu có năng lực thuyết minh, tính toán chỉ rõ các bộ phận này không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy và chịu trách nhiệm về kết quả này (không phải là tường chịu lực, cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác theo quy định của QCVN 06:2022/BXD) thì có thể xét giới hạn chịu lửa các bộ phận này là kết cấu mái (không phải cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác của nhà theo quy định tại bảng 4), khi đó giới hạn chịu lửa của các bộ phận này đạt R15, RE15, R30, RE30 thì xác định bậc chịu lửa của nhà là bậc II/I; - Đối với trường hợp khác: phải có biện pháp để bảo đảm giới hạn chịu lửa cho kết cấu mái; - Đối với nhà có bộ phận chịu lực là các kết cấu thép: để bảo đảm đạt được bậc chịu lửa I, II, III phải có giải pháp phủ, bọc bảo vệ chống cháy cho các kết cấu thép chịu lực đạt GHCL tương ứng R120, R90, R45: + Thông tin về các bộ phận chịu lực của nhà (tương ứng với từng GHCL) phải được đơn vị thiết kế chỉ rõ trong thuyết minh và thiết kế kỹ thuật (Điều 2.5.3.3); + Trong hồ sơ, tài liệu kỹ thuật (thuyết minh và thiết kế kỹ thuật) cho các lớp phủ, bọc bảo vệ chống cháy phải chỉ rõ chu kỳ thay thế hoặc khôi phục tùy thuộc vào điều kiện khai thác sử dụng (quy định tại Điều 4.13). | Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng thì kết cấu và vật liệu mái che phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD | Điều 6 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Kết cấu và vật liệu của mái che cột bơm và các hạng mục công trình (nếu có) trong cửa hàng xăng dầu: |  | - Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD. - Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng thì kết cấu và vật liệu mái che phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD. | QCVN 01:2020/ BCT K6, Đ6 |  |  |
| 3 | Phân cấp cửa hàng xăng dầu |  | - Từ 151 m3 đến 210 m3: cấp 1 - Từ 101 m3 đến 150 m3: cấp 2 - ≤ 100 m3: Cấp 3 | Điều 5 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| 4 | Yêu cầu chung đối với các cửa hàng xăng dầu: |  |  |  |  |  |
| - | Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu |  | Phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn PCCC và vệ sinh môi trường. Kiến trúc CHXD phải phù hợp với yêu cầu kiến trúc đô thị. | Điều 6 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng: |  | Đường và bãi đỗ cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Chiều rộng một làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5m. - Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường. - Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m. | Điều 6 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Tiếp giáp với công trình xây dựng khác: |  | Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m bằng vật liệu không cháy. Đối với hạng mục công trình dân dụng và công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II trường hợp mặt tường về phía CHXD là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến CHXD nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành. | QCVN 01:2020/BCT K6, Đ6 |  |  |
| - | Độ cao của mái che cột bơm (nếu có): |  | Chiều cao của mái che bán hàng:≥ 4,75m. | QCVN 01:2020/ BCT K5, Đ6 |  |  |
| - | Gian bán khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong cửa hàng (nếu có): |  | Nếu trong cửa hàng xăng dầu có gian khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6233:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn. | QCVN 01:2020/ BCT K3, Đ6 |  |  |
| 5 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến các công trình bên ngoài của hàng: |  | Khoảng cách an toàn và giảm khoảng cách: - Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa: ≥ 18 m (≥12,6m). - Công trình công cộng (trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại): ≥ 50m (≥35m). - Công trình dân dụng có: + Bậc chịu lửa I, II: ≥ 5 m (≥3,5m). + Bậc chịu lủa III: ≥10m (≥7m). + Bậc chịu lửa IV, V: ≥ 14m (≥9,8m). - Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến nơi tập trung đông người được giảm xuống còn 25 mét (17 mét trường hợp có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định Chú thích: + Bậc chịu lửa của công trình theo QCVN 06:2022/BXD. + Khoảng cách đối với bể tính từ mép bể. + Khoảng cách đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm. + Khoảng cách đối với công trình công cộng (trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, triển lãm quốc gia) tính đến ranh giới công trình. + Khoảng cách đối với công trình dân dụng tính đến chân công trình. * Theo quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện và của ngành viễn thông (phải có văn bản bên điện và bên viễn thông). Trường hợp không có trong quá trình thẩm duyệt có thể áp dụng quy định về hành lang an toàn lưới điện đối với các công trình xây dựng dưới đường dây điện, giai đoạn nghiệm thu yêu cầu phải có. “Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn: * Đến 22 KV: -Dây bọc: 1m. - Dây trần: 2m. * Đến 35 KV: 3m. - Dây bọc: 1,5m. - Dây trần: 3m. * Đến 110 KV: 4m. * Đến 500 KV: Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình trong hành lang bảo vệ đường dây 500 KV - Đối với đường dây tín hiệu: “Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp treo đến các công trình cố định: 1m. - Khoảng cách đường cột treo cáp tới nhà cửa và các vật kiến trúc khác: 3,5 m | Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009; Khoản 3, Đ 51 Luật Điện lực Nghị định số 14/2014/NĐ-CP Ngày 26/02/2014 của Chính phủ; |  |  |
| 5.2 | Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng: |  | Khoảng cách tối thiểu giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau: |  |  |  |
| - | Bể chứa ngầm đến: |  | - Bể chứa ngầm đến bể chứa ngầm: ≥0,5m. - Bể chứa ngầm đến cột bơm: Không quy định. - Bể chứa ngầm đến gian bán hàng: ≥ 2 m (không quy định khoảng cách an toàn giữa các bể chứa với gian bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi) | K7, Đ6 Bảng 2 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Họng nhập kín đến: |  | - Họng nhập kín đến bể chứa ngầm: Không quy định. - Họng nhập kín đến cột bơm: Không quy định. - Họng nhập kín đến gian bán hàng: ≥ 3m. | K7, Đ7 Bảng 2 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Cột bơm đến: |  | - Cột bơm đến bể chứa ngầm: Không quy định. - Cột bơm đến cọt bơm: Không quy định. - Cột bơm đến gian bán hàng: Không quy định. | K7, Đ7 Bảng 2 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Các hạng mục xây dựng khác đến: |  | - Các hạng mục xây dựng khác đến bể chứa ngầm: ≥ 2 m. - Các hạng mục xây dựng khác đến cột bơm: ≥ 2 m. - Các hạng mục xây dựng khác đến gian bán hàng: ≥ 2 m | K7, Đ7 Bảng 2 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| 6 | Giải pháp ngăn cháy lan |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Yêu cầu đối với bể chứa xăng dầu: |  |  |  |  |  |
| - | Vật liệu làm bể chứa xăng dầu: |  | Vật liệu làm bể chứa xăng dầu và vật liệu chịu xăng dầu và không cháy. | QCVN 01:2020/ BCT K1, Đ8 |  |  |
| - | Lắp đặt bể chứa xăng dầu |  | Lắp đặt bể chứa xăng dầu tại cửa hàng phải tuân thủ các quy định sau đây: - Không lắp đặt nổi trên mặt đất. - Không lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng. - Phải tính đến khả năng bị đẩy nổi có biện pháp chống nổi bể. - Phải phủ cát hoặt đất mịn xung quang bể chứa, độ dầy ≥ 0,3 m. - Bể chứa lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể. - Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu. | QCVN 01:2020/ BCT K2, Đ8 |  |  |
|  |  |  | Bể chứa xăng dầu: - Bể chứa xăng dầu không được đặt trong hoặc dưới gian nhà bán hàng của trạm. - Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải có biện pháp chống đẩy nổi bể. - Bể chứa xăng dầu đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể dưới tác động tải trọng trong quá trình hoạt động. - Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải được bọc chống gỉ, bể đặt nổi phải được sơn bảo vệ. Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép lắp đặt ngầm phải có lớp bọc chống ăn mòn có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường quy định tại TCVN 4090:1985. | QCVN 07-6:2016/ BXD Mục 2.2.8 |  |  |
| - | Lớp bọc chống ăn mòn |  | Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép phải có lớp bọc chống ăn mòn có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường quy định tại TCVN 4090:1985 | QCVN 01:2020/ BCT K3, Đ8 |  |  |
| 6.2 | Yêu cầu đối với cột bơm xăng dầu: |  |  |  |  |  |
| -- | Vị trí lắp đặt của cột bơm: |  | Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng phải phù hợp các yêu cầu sau: - Phải được đặt tại các vị trí thông thoáng. Nếu cột bơm đặt trong nhà phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra phía ngoài. - Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng. | K1, Đ9 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
|  |  |  | - Cột bơm phải được đặt trên đảo bơm. | K2, Đ9 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Yêu cầu của đảo bơm: |  | - Cao độ của đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất: 0,2 m. - Chiều rộng của đảo bơm không được nhỏn hơn: 1m. - Đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái che bán hàng hoặc cột bơm ít nhất 0,5m. | QCVN 01:2020/ BCT K2, Đ9 |  |  |
| 6.3 | Đường ống công nghệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật liệu |  | Vật liệu chịu xăng dầu và không cháy | K1, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Đường kính trong |  | Đường kính trong của ống ≥ 32 mm | K1, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Chống ăn mòn và chống tĩnh điện |  | - Đối với đường ống thép phải có biện pháp bảo vệ chống ăn mòn - Đối với đường ống bằng vật liệu không dẫn điện phải tính đến biện pháp triệt tiêu tĩnh điện trong quá trình xuất, nhập xăng dầu | K1, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Liên kết ống |  | Liên kết ống phải đảm bảo kín, bền cơ học và hóa học | K2, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Vị trí đặt ống |  | Trong đất hoặc rãnh có nắp, xung quanh phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn ≥ 15 cm. Cho phép đặt nổi tại các vị trí không bị tác động bởi người và phương tiện qua lại | K3, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Đường ống trong khu vực ô tô đi lại |  | Đặt trong ống lồng đặt ngầm hoặc trong rãnh chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được xảm kín. Độ sâu ống phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống | K3, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Khoảng cách giữa các ống |  | Đường ống đi song song phải cách nhau ≥ một lần đường kính ống - Ống có liên kết mặt bích: ≥ D mặt bích + 3 cm | K4, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Độ dốc của ống |  | Dốc về phía bể chứa ≥ 1% | K5, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Đường ống xuất xăng dầu |  | - Điểm thấp nhất của đường ống xuất cách đáy bể ≥ 15 cm - Mỗi cột bơm phải có đường ống xuất riêng biệt. - Ống xuất bể ngầm phải có van 1 chiều | K6, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Đường ống nhập |  | - Phương pháp nhập kín - Đường ống nhập phải kéo dài xuống đấy bể và cách đáy bể ≤ 20 cm | K7, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Van thở |  | - Phải lắp đặt. Cho phép lắp đặt chung 1 van thở đối với các bể chứa cùng nhóm nhiên liệu - Phải có thiết bị ngăn lửa | K8, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật đối với van thở |  | Thông số kỹ thuật phù hợp với kết cấu, dung tích và điều kiện vận hành bể chứa | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Miệng xả van thở |  | Phải hướng sang ngang hoặc hướng lên phía trên | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Đường kính trong ống nối từ bể tới van thở |  | ≥ 50 mm | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Độ cao |  | Cách mặt đất ≥ 3 m | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Ống nối van thở lắp dọc theo tường bao của CHXD |  | Cho phép điều chỉnh ống nối van thở chếch ≥ 45o theo phương thẳng đứng, khoảng cách từ van thở đến mép trong bờ tường về phía CHXD ≥ 2m (giảm còn 0,5 m nếu có hệ thống thu hồi hơi xăng) | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | - Ống nối van thở dọc theo tường, cột của các hạng mục xây dựng |  | - Miệng xả van thở cao hơn nóc hoặc mái nhà ≥ 1 m và các loại cửa ≥ 3,5 m | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Chống sét van thở |  | Chống sét đánh thẳng riêng hoặc nằm trong vùng bảo vệ hệ thống chống sét đánh thẳng chung của CHXD. | K9, Đ10 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Chiều cao kim thu sét: |  | Đảm bảo cho van thở nằm hoàn toàn trong vùng bảo vệ của kim thu sét. Trường hợp các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế | K6, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Đầu kim thu sét cách van thở: |  | ≥ 5 m | K6, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| 7 | Hệ thống điện |  | Phải phù hợp với TCVN 5334:2007 |  |  |  |
| - | Máy phát điện trong cửa hàng |  | Ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói phải có bộ dập lửa và bọc cách nhiệt | K2, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Dây dẫn và cáp điện, dây cáp sử dụng cho thiết bị điện trong trạm xăng dầu (không sử dụng thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu trong trạm xăng dầu) |  | Loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp | K3, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Chủng loại |  | Loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp | K3, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Cáp ngầm dưới đất |  | Phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ - TH không có vỏ thép bảo vệ phải luồn trong ống thép (nơi đường bãi có ô tô xe máy đi qua) hoặc luồn trong ống nhựa (nơi không có phương tiện ô tô, xe máy đi qua) hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. | K3, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Vị trí đặt cáp |  | Không luồn cáp điện động lực và cáp chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu trong một ống lồng | K3, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Ống lồng luồn cáp |  | Nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ | K3, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Thiết bị điện tại vùng nguy hiểm nổ Z0, Z1 |  | Thiết bị điện tại vùng nguy hiểm nổ Z0, Z1: Phải phòng nổ | K5, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Hệ thống chống sét đánh thẳng; chống sét cảm ứng, chống tĩnh điện; nối đất an toàn |  | Phải phù hợp với quy định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu | K10, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Điện trở nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng; chống sét cảm ứng, chống tĩnh điện; nối đất an toàn. |  | Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu trụ số điện trở nối đất không vượt quá 1 Ω | K9, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| + | Thiết bị nối đất chống tĩnh điện các vị trí nạp xăng dầu |  | Phải có | K8, Đ11 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| 8 | Trang bị phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  |  |
| - | Nội quy PCCC, biển cấm lửa, tiêu lệnh báo cháy |  | Phải niêm yết ở các vị trí dễ thấy | K1, Đ12 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Trang bị phương tiện chữa cháy tại các vị trí |  | - Cột bơm xăng dầu - Vị trí nhập xăng dầu vào bể - Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác - Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe. - Phòng giao dịch bán hàng, trực bảo vệ. - Máy phát điện, trạm biến áp | K4, Đ12 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Trang bị phương tiện chữa cháy tại gian bán khí dầu mỏ hóa lỏng |  | Theo TCVN 6223:2011 | K5, Đ12 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy |  | * Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3: + Bình bột (≥25kg): 2 cái. + Bình bột ( ≥4kg): 2 cái + Chăn sợi: 4 cái. * Cột bơm xăng dầu và vị trí nhập xăng dầu vào bể chứa: + Bình bột (≥4kg): 2 cái. * Phòng điều hành: Bình bột: (≥4kg): 2 cái. | K6, Đ12 Bảng 5 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  | Mọi quy mô phải trang bị | Mục 25, 26 Bảng C.1 Phục lục C TCVN 3890:2023 |  |  |
| 9 | Hệ thống cấp thoát nước |  |  |  |  |  |
| - | Nguồn cấp nước chữa cháy (nếu có) |  | Nước sinh hoạt, nước chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được lấy từ nguồn nước công cộng, nước ngầm hoặc nước mặt | K1, Đ13 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Thoát nước thải nhiễm dầu |  | Phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung | K3, Đ13 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| 10 | Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu |  | Hệ thống thu hồi hơi phải đảm bảo toàn bộ hơi xăng dầu sinh ra trong quá trình nhập hàng phải được hoàn lưu về xitéc của ô tô | K2, Đ14 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Các thiết bị sử dụng trong hệ thống thu hồi hơi |  | Phải làm bằng vật liệu chịu xăng dầu và không cháy | K3, Đ14 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Họng chờ thu hồi hơi |  | Được lắp đặt độc lập tương ứng với hệ thống van thở của bể chứa | K4, Đ14 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
| - | Các khớp nối nhanh của họng chờ |  | Phải đảm bảo yêu cầu chất lượng và độ kín: gioăng cao su phải là loại chịu dầu, đầu đực và đầu cái của các khớp nối nhanh tại cửa hàng xăng dầu và trên ôtô xitéc phải đồng bộ | K4, Đ14 QCVN 01:2020/ BCT |  |  |
|  | Lưu ý: Hệ thống chữa cháy cố định và bán cố định. | . |  |  |  |  |
| 11 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B48 Lưu ý: Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy |  |  |  |  |
| Lưu ý: Đối với các hạng mục phụ trợ của công trình cần căn cứ theo công năng và tính chất sử dụng để lựa chọn bảng đối chiếu theo loại hình công trình cho phù hợp. |  |  |  |  |  |  |

| ……(3)…… | ……(4)…… |
| --- | --- |
| (Chữ ký và họ tên) | (Chữ ký và họ tên) |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.