| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

| 1. Tên công trình: Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng 2. Địa điểm xây dựng: 3. Chủ đầu tư: 4. Cơ quan thiết kế: 5. Cán bộ thẩm duyệt 6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt: - Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; - Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công; - QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - Sửa đổi 1 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu về an toàn. * Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi phần 6. 7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ 7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình… 7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Kết luận: đảm bảo hay không đảm bảo 7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm. - Thuyết minh: … quyển; - Bản vẽ kiến trúc: …………………… - Bản vẽ báo cháy: …………………… - Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: …………………… - Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: …………………… - Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: …………………… - Bản vẽ hệ thống điện: …………………… - Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: …………………… Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế. 8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định: (Đạt: +; Kiến nghị: KN) |  |
| --- | --- |

| TT | Nội dung đối chiếu | Thiết kế | Tiêu chuẩn |  | Điều khoản | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô |  | Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng có tổng khối lượng khí tồn chứa từ 200kg trở lên |  | Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP | Phải Thẩm duyệt về PCCC |
| 2 | Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng | Cửa hàng kinh doanh gas | Cửa hàng kinh doanh thuộc nhóm F3.1 |  | Bảng 6 QCVN 06:2022 | F3.1 |
| 3 | Việc sang chiết nạp chai LPG tại cửa hàng | Không có sang chiết nạp | Cấm mọi hình thức sang chiết nạp chai LPG tại cửa hàng |  | Điều 7.7 TCVN 6223:2017 |  |
| 4 | Dung tích chai chứa khí |  | Đến 150 lit |  | Điều 1.1 TCVN 6223:2017 |  |
| 5 | Giao thông phục vụ cho chữa cháy |  |  |  |  |  |
| - | Chiều rộng |  | Chiều rộng thông thủy của mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 m. |  | Đ 6.2.1.1 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều cao |  | Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu bảo đảm tất cả những yêu cầu sau: - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; - Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; - Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; và - Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên. |  | Đ 6.2.1.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tải trọng |  | Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình |  | Đ 6.2.9 QCVN 06:2022 |  |
| - | Đoạn tránh xe |  | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m |  | Đ 6.5 QCVN 06:2022 |  |
| 6 | Bậc chịu lửa | Đối với các cấu kiện được bọc bảo vệ bằng vật liệu chống cháy thì cần có thuyết minh, tính toán kết cấu chịu lửa do chủ đầu tư và đơn vị thiết kế thể hiện, chịu trách nhiệm - Lưu ý tại chú thích 6 sửa đổi 1:2023 không yêu cầu giới hạn chịu lửa của tường ngoài nhà trừ các quy định đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc dải ngăn cháy theo phương đứng hoặc phương ngang theo quy định tại điều 4.32 và 4.33. Khi đó giới hạn chịu lửa của tường ngoài nhà còn phải đối chiếu với phụ lục E về khoảng cách phòng cháy chống cháy. | Theo bảng 4 QCVN 06:2022/BXD - Bộ phận chịu lực; - Tường buồng thang, bản thang - Sàn các tầng - Tường ngoài không chịu lực Trong đó lưu ý tại sửa đổi bảng 4 như sau: “CHÚ THÍCH 2: Không quy định giới hạn chịu lửa của các tấm lợp (kể cả các tấm lợp có cách nhiệt) nếu chúng được làm từ vật liệu không cháy, hoặc cháy yếu (Ch1) và lan truyền yếu (LT2) (trừ nhà F5 hạng A, B). Không quy định giới hạn chịu lửa của các xà gồ đỡ tấm lợp (trừ xà gồ của các nhà, khoang cháy, gian phòng nhóm F3.1, F3.2; nhà nhóm F5.1, F5.2 hạng A, B và các nhà, gian phòng, khoang cháy khác thuộc hạng A, B) khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: - Mặt dưới xà gồ nằm cách sàn ngay dưới chúng một khoảng cách tối thiểu 10 m đối với nhà hạng C và 6,1 m đối với các nhà còn lại; - Xà gồ được làm từ các vật liệu không cháy đối với nhà hạng C hoặc tối thiểu là cháy yếu (Ch1) đối với các nhà còn lại. - Riêng đối với nhà hạng C phải tuân thủ thêm các điều kiện sau: 1) được trang bị chữa cháy tự động; 2) xà gồ chỉ được mang thêm phụ tải như đường ống chữa cháy, máng điện, dây điện hoặc các phụ tải khác với tổng tải trọng phụ thêm (trừ trọng lượng bản thân xà gồ và tấm lợp) không quá 10 kg/m2, tính trên phần diện tích mái được đỡ bởi xà gồ đang xét.”. “CHÚ THÍCH 6: Giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong Bảng 4 chỉ áp dụng đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc dải ngăn cháy theo phương đứng hoặc phương ngang quy định tại 4.32 và 4.33.”. “CHÚ THÍCH 7: Trường hợp áp dụng mô phỏng cháy căn cứ trên các điều kiện cụ thể về tải trọng cháy trong gian phòng, phần nhà hoặc toàn nhà, cho phép xác định giới hạn chịu lửa của các bộ phận, cấu kiện quy định trong Bảng 4 dựa trên nhiệt độ từ mô phỏng cháy. Các thông số của tải trọng cháy (khối lượng, phân bố, nhiệt lượng cháy thấp, tốc độ lan truyền lửa, mô hình lan truyền lửa và các thông số tương tự) được xác định căn cứ trên hồ sơ thiết kế và tài liệu chuẩn được áp dụng.”. “CHÚ THÍCH 8: Không quy định giới hạn chịu lửa của bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ được bảo vệ bởi các tường trong có giới hạn chịu lửa đáp ứng yêu cầu của Bảng 4 tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. Khi đó các bản thang và chiếu thang, cũng như vật liệu hoàn thiện bên trong buồng thang (nếu có) phải là vật liệu không cháy hoặc bảo đảm Ch1, BC1.”. |  | Bảng 2, Bảng 4, Phụ lục H QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 7 | Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa nhà và công trình |  | 5.2 Cửa hàng phải cách nguồn gây cháy ít nhất: – 3 m về phía không có tường chịu lửa; – 0 m về phía có tường chịu lửa. |  | Điều 5.2 TCVN6304-1997 |  |
| 8 | Khu vực tồn chứa chai LPG |  | - Chỉ được tồn chứa ở tầng 1 |  | Điều 5.3.5 TCVN6304-1997 |  |
|  |  |  | - Tổng lượng tồn chứa không quá 70kg trong nhà có người ở |  | Điều 5.3.6 TCVN6304-1997 |  |
| 9 | Lối ra thoát nạn của mỗi tầng nhà |  |  |  |  |  |
|  | Cho phép bố trí 01 lối ra thoát nạn tại các tầng |  | a) Từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F2, F3, F4.2, F4.3 và F4.4, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1) Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m: - Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 300 m2; - Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người; - Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; - Đối với nhà trên 3 tầng hoặc có chiều cao PCCC lớn hơn 9 m: các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này; - Đối với nhà từ 3 tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC từ 9 m trở xuống: được sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn khi bảo đảm điều kiện người trong nhà có thể thoát ra lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ hoặc lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy, và thang bộ loại 2 phải được ngăn cách với khu vực tầng hầm (nếu có) bằng vách ngăn cháy loại 2; CHÚ THÍCH: Ban công thoáng hoặc sân thượng thoáng nghĩa là hở ra ngoài trời và bộ phận bao che (nếu có) phải bảo đảm cho việc thoát nạn, cứu nạn dễ dàng khi lực lượng chữa cháy tiếp cận. 2) Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 21 m: - Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 200 m2; - Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người; - Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; - Các khu vực có công năng đang xét được bảo vệ bằng chữa cháy tự động. Trường hợp không thể trang bị chữa cháy tự động thì thay thế bằng hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà (ưu tiên sử dụng đầu báo cháy khói); - Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ hoặc lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn (ví dụ thang P1, P2, thang ngoài nhà, thang dây, ống tụt và các thiết bị hỗ trợ thoát nạn khác); hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy; - Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này; 3) Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 21 m đến 25 m: - Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 150 m2; - Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 15 người; - Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; - Nhà được bảo vệ bằng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; - Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ và các lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn (ví dụ thang P1, P2, thang ngoài nhà, thang dây, ống tụt và các thiết bị hỗ trợ thoát nạn khác); hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy; - Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này.”. “d) Từ các tầng (hoặc một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, khi thỏa mãn các điều kiện tại đoạn a) điểm 3.2.6.2, hoặc thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: - Đối với cấp tiểu học và tương đương: Nhà có chiều cao PCCC không quá 9 m, diện tích tầng đang xét không quá 300 m2; Đối với các nhà còn lại thuộc nhóm F4.1: Nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m, diện tích tầng đang xét không quá 500 m2; - Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này.”. |  | Điều 3.2.6.2 QCVN06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 10 | Vị trí nguồn gây cháy (ví dụ như: ngọn lửa trần, khu vực đun, nấu của cơ sở lân cận, cửa hàng gia công cơ khí….) |  | Cửa hàng phải cách nguồn gây cháy ít nhất: - 3m về phía không có tường chịu lửa |  | Điều 5.2 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - 0m về phía tường chịu lửa |  |  |  |
| 11 | Nền khu bán hàng và kho chứa |  | - Làm bằng gạch hoặc bê tông, bằng phẳng, không gồ ghề, lồi lõm |  | Điều 5.4 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Cao hơn mặt bằng xung quanh |  |  |  |
|  |  |  | - Không được bố trí đường ống, cống thoát nước tại nền khu bán hàng và kho chứa, nếu có thì phải được trát kín mạch |  |  |  |
|  |  |  | - Mọi hầm, hố phải cách khu vực cửa hàng ít nhất 2m |  |  |  |
|  |  |  | - Nếu có rãnh nước hoặc mương máng không thể tránh khỏi nằm trong khoảng cách 2m đến khu vực cửa hàng thì phải có tấm che, chụp kín |  |  |  |
| 12 | Tường nhà bán hàng và nhà kho |  | - Mặt tường bằng phẳng, nhẵn, không có vết nứt, sơn hoặc quét vôi màu sáng |  | Điều 5.5 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Phải có lỗ thông hơi trên tường hoặc mái |  |  |  |
|  |  |  | - Diện tích lỗ thông không ít hơn 2,5% tổng diện tích tường và mái nhưng không ít hơn 12,5% tổng diện tích tường |  |  |  |
|  |  |  | - Nếu lỗ thông hơi trên tường thì đáy lỗ thông hơi không được cao hơn sàn nhà 150mm |  |  |  |
|  |  |  | - Trường hợp kho không đảm bảo thông gió tự nhiên thì phải thiết kế thông gió cưỡng bức bằng vật liệu không cháy. |  |  |  |
| 13 | Mái và trần nhà bán hàng và nhà kho |  | Trần nhà phải nhẵn, phẳng và làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút |  | Điều 5.6 TCVN 6223:2017 |  |
| 14 | Cửa nhà và cửa thông gió |  | - Cửa chính có chiều cao ít nhất 2,2m, chiều rộng ít nhất 1,2m; bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút |  | Điều 5.7 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Ngoài cửa chính phải có ít nhất 1 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài hoặc cửa đẩy sang bên |  |  |  |
|  |  |  | - Lỗ thông gió là loại có cửa thông gió thì cửa này phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút |  |  |  |
| 15 | Kho chứa hàng |  | - Không bố trí kho trong phòng kín |  | Điều 5.11 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Phải có ít nhất 1 cửa chính và 1 cửa phụ có cánh làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất là 30 phút |  |  |  |
| 16 | Cung cấp điện |  | - Toàn bộ thiết bị điện trong tủ điện phải được khống chế bằng 1 thiết bị đóng ngắt điện (aptomat hoặc cầu dao kiêm cầu chì có hộp kín) |  | Điều 6.2 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Dây dẫn đi trong ống kín |  | Điều 6.3 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Đèn và công tắc là loại phòng nổ |  |  |  |
|  |  |  | - Các dây dẫn không được đấu nối giữa chừng trên dây, chỉ được đấu nối tại các hộp phòng nổ |  | Điều 6.4 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Tất cả các thiết bị điện phải lắp đặt cách lớp chai LPG tối thiểu 1,5m |  | Điều 6.5 TCVN 6223:2017 |  |
| 17 | Trang bị biển báo và phương tiện PCCC |  | - Phải có biển “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”, tiêu lệnh, nội quy về PCCC dễ thấy dễ đọc |  | Điều 7.2 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - 01 bình chữa cháy CO2 loại 5kg |  | Điều 7.3 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - 02 bình chữa cháy bằng bột loại 8kg |  |  |  |
|  |  |  | - 02 bao tải gai hoặc chăn chiên |  |  |  |
|  |  |  | - 01 thùng nước 20 lit |  |  |  |
|  |  |  | - 01 chậu nước xà phòng 2 lít |  |  |  |
|  |  |  | - Tất cả các thiết bị chữa cháy phải được để ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào hoặc vị trí an toàn trên các đường giữa các chồng chai LPG |  | Điều 7.4 TCVN 6223:2017 |  |
| 18 | Xếp chai LPG trong cửa hàng |  | - Phải được xếp thành từng lô, từng dãy |  | Điều 8.1 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Có thể xếp chồng các chai LPG lên nhau ở tư thế thẳng đứng, vững chắc nhưng độ cao tối đa mỗi chồng không quá 1,5m, lớp chai nhỏ xếp chồng lên lớp chai lớn hơn |  | Điều 8.2 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Khoảng cách giữa các dãy không nhỏ hơn 1,5m |  |  |  |
| 19 | Tồn trữ chai LPG trong cửa hàng |  | - Lượng khí dầu mỏ hóa lỏng trong tất cả các chai được phép tồn chứa tại cửa hàng là 500kg đối với diện tích tối thiểu 12m2 |  | Điều 8.3 TCVN 6223:2017 |  |
|  |  |  | - Được phép chứa thêm 60kg cho mỗi mét vuông diện tích tăng thêm (không kể khu bán hàng đối với cửa hàng có khu bán hàng riêng, độc lập với khu vực tồn trữ chai LPG) |  |  |  |
|  |  |  | - Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng LPG tồn trữ tại cửa hàng không được vượt quá 1.000kg |  |  |  |
|  |  |  | - Nghiêm cấm tồn chứa chai LPG rỗng trên mái nhà |  | Điều 8.8 TCVN 6223:2017 |  |
| ……(3)…… |  |  |  | ……(4)…… |  |  |  |
| (Chữ ký và họ tên) |  |  |  | (Chữ ký và họ tên) |  |  |  |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bả