| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Đường ống vận chuyển khí đốt

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt:

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật PCCC;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về An toàn công trình dầu khí trên đất liền;

- Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về An toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ).

- Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ).

- QCVN 01:2016/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi Phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình…

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ kiến trúc: ……………………

- Bản vẽ báo cháy: ……………………

- Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: ……………………

- Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: ……………………

- Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: ……………………

- Bản vẽ hệ thống điện: ……………………

- Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: ……………………

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Quy mô, tính chất |  |  |  |  |
| - | Quy mô |  |  | Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 |  |
| - | Cấp đường ống |  | Đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép bao gồm: a) Đường ống vận chuyển khí cấp 1: Từ 7 bar đến nhỏ hơn 19 bar; b) Đường ống vận chuyển khí cấp 2: Từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar; c) Đường ống vận chuyển khí cấp 3: Bằng hoặc lớn hơn 60 bar.” | Khoản 3 Điều 1, Nghị định số 25 |  |
| - | Cấp vị trí đường ống |  | a) Cấp vị trí 1: Là đoạn bất kỳ dài 1,6 km có ít hơn 10 nhà (hoặc số căn hộ tương đương) nằm trong phạm vi 0,2 km tính từ mép ngoài mỗi bên tuyến ống hoặc ít hơn 06 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở. - Cấp vị trí 1, Khu vực 1: Khu vực này là cấp vị trí 1 nơi hệ số thiết kế đường ống lớn hơn 0,72 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 và được thử thủy lực ở áp suất bằng 1,25 áp suất vận hành tối đa. - Cấp vị trí 1, Khu vực 2: Khu vực này là cấp vị trí 1 nơi hệ số thiết kế đường ống nhỏ hơn hoặc bằng 0,72 và được thử ở áp suất bằng 1,1 áp suất vận hành tối đa. b) Cấp vị trí 2: Là đoạn bất kỳ dài 1,6 km có từ 10 nhà đến dưới 46 nhà nằm trong phạm vi 0,2 km tính từ mép ngoài mỗi bên tuyến ống hoặc từ 06 đến 28 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở. c) Cấp vị trí 3: Là đoạn bất kỳ dài 1,6 km có từ 46 nhà trở lên nằm trong phạm vi 0,2 km tính từ mép ngoài mỗi bên tuyến ống hoặc trên 28 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở, trừ cấp vị trí 4. d) Cấp vị trí 4: Bao gồm khu vực nhiều tòa nhà nhiều tầng, giao thông dày đặc, có nhiều công trình ngầm. | Điều 2.2.1 QCVN 01:2016/BCT |  |
| 2 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn công nghệ được áp dụng để thiết kế cho công trình |  |  |  |  |
| 3 | Hạng nguy hiểm cháy nổ |  | Kho khí hoá lỏng có chứa các chất có nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi dưới 280C => Hạng nguy hiểm cháy nổ A | Phụ lục C QCVN 06:2022/BXD |  |
| 4 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |
| - | Khoảng cách từ đường ống đến đường ống chôn ngầm chạy song song |  | Đường ống; Cấp 1; Cấp 2; Cấp 3. Cấp 1; 0,5 m; 1 m; 2 m. Cấp 2; 1 m; 2 m; 3 m. Cấp 3; 2 m; 3 m; 3 m. | Bảng 4 Nghị định 25/2019/NĐ-CP |  |
|  | Khoảng cách từ đường ống đến đường ống chôn ngầm đến đối tượng bảo vệ |  | STT; Các đối tượng được bảo vệ; Khoảng cách an toàn (m). Cấp 2; Cấp 3. 1; Khu dân dụng. 1.1; Nhà ở, công trình phụ độc lập không thuộc loại nhà quy định tại mục 1.2; 7; 9. 1.2; Nhà ở từ 4 tầng trở lên và có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên; 12; 15. 1.3; Trường học, bệnh viện; 75; 75. 2; Khu công nghiệp tập trung. 2.1; Chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp tập trung; 5; 5. 2.2; Khoảng cách tối thiểu từ đường ống dẫn khí đến đến đường giao thông, các công trình cấp thoát nước nội bộ, khi chạy song song trong khu công nghiệp tập trung; 3; 3. 3; Công trình công nghiệp độc lập; 7; 7. 4; Các đối tượng được bảo vệ khác. 4.1; Chân ta luy đường bộ cấp I, II, III khi chạy song song; 15; 15. 4.2; Chân ta luy đường bộ cấp IV, V, VI khi chạy song song; 10; 10. 4.3; Chân ta luy đường sắt chính, khi chạy song song; 15; 15. 4.4; Chân ta luy đường sắt phụ, khi chạy song song; 10; 10. 4.5; Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía thượng lưu khi chạy song song; 15; 15. 4.6; Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía hạ lưu khi chạy song song; 10; 10. 4.7; Bến cảng, ca nô, phà phía thượng lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình); 30; 30. 4.8.; Bến cảng, ca nô, phà phía hạ lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình); 20; 20. 4.9; Đập nước, đê sông, đê biển, khi chạy song song (tính đến ranh giới bảo vệ của công trình); 15; 15. 4.10; Các di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, công trình phúc lợi công cộng khác; 20; 20. | Bảng 4 Nghị định 25/2019/NĐ-CP |  |
| - | Khoảng cách từ trạm van, trạm phân phối và trạm phòng nhận thoi |  | Trạm; Khoảng cách an toàn (m). Cấp 1; Cấp 2; Cấp 3. Trạm phân phối khí; 6,0; 12,0; 16,0. Trạm van; 3,0; 3,0; 7,0. Trạm phóng nhận thoi; 3,0; 3,0; 5,0. | Bảng 7 Nghị định 25/2019/NĐ-CP |  |
| - | Khoảng cách giữa các trạm van ngắt tuyến |  | 32 km trong khu vực chủ yếu cấp vị trí 1. 24 km trong khu vực chủ yếu cấp vị trí 2. 16 km trong khu vực chủ yếu cấp vị trí 3. 8 km trong khu vực chủ yếu cấp vị trí 4. | Điều 2.4.6.5 QCVN 01:2016/BCT |  |
| 5 | Đường giao thông dành cho xe chữa cháy | Áp dụng cho khu vực trạm van, trạm phóng nhận thoi (Đối với các hạng mục chính, yêu cầu thiết kế bảo đảm theo quy định của TCVN 2622:1995. Có thể tham khảo QCVN 06:2022/BXD) |  |  |  |
| - | Chiều rộng |  | - Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m. - Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy bảo đảm khả năng đi vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao PCCC và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà như quy định tại Bảng 14. | Điều 6.2.1.1, 6.2.1.2 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Chiều cao |  | - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; - Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; - Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên. | Điều 6.2.1.3 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Tải trọng nền đường cho xe, bãi đỗ |  | Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình | Điều 6.2.9 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Khoảng cách giữa từ mép đường tới tường nhà, công trình |  | Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường của ngôi nhà phải không lớn hơn 5 m đối với các nhà có chiều cao nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m đối với các nhà có chiều cao trên 12 m đến 28 m và không lớn hơn 10 m đối với các nhà có chiều cao trên 28 m. Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của ngôi nhà và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện ngôi nhà và công trình này có các đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt không được vượt quá 100 m. | Điều 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Độ dốc của đường |  | Không được quá 1:8,3 | Điều 6.2.4 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Đoạn tránh xe |  | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m | Điều 6.5 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Bãi quay xe đối với đường dạng cụt |  | Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4 | Điều 6.2.5 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Kích thước bãi quay xe | Nội dung hướng dẫn về bãi quay xe tuỳ thuộc từng chủng loại phương tiện của địa phương ban hành hoặc khi các địa phương chưa ban hành thì có thể tham khảo kích thước bãi quay xe theo quy định tại điều 6.4 của QCVN 06:2022/BXD | Thiết kế bãi quay xe phải phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương | Điều 6.4 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 6 | Hệ thống báo cháy tự động |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu thiết kế | Kiến nghị thiết kế |  |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Theo bảng đối chiếu B35 |  |  |  |
| - | Lưu ý | - Hệ thống báo cháy tự động phải là loại chống nổ, lắp đặt ngoài trời. - Hệ thống báo cháy tại các trạm tiếp bờ, trạm van ngắt tuyến, trạm phòng nhận thoi phải liên động với phần công nghệ của đường ống | TCVN 5738:2021 |  |  |
| 7 | Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu |  |  | Bảng C.2 TCVN 5684:2003 |  |
| 8 | Hệ thống điện, nối đất, chống sét |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu thiết kế |  | a) Nơi tụ họp đông người; b) Nơi cần phải bảo vệ các dịch vụ công cộng thiết yếu; c) Nơi mà quanh khu vực đó thường xuyên xảy ra sét đánh; d) Nơi có các kết cấu rất cao hoặc đứng đơn độc một mình; e) Nơi có các công trình có giá trị văn hóa hoặc lịch sử; f) Nơi có chứa các vật liệu dễ cháy, nổ. | Điều 7.1 TCVN 9385:2012 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Theo bảng đối chiếu B49 |  |  |  |
| - | Lưu ý | Hệ thống chống sét phải là loại cổ điển |  |  |  |
| 9 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B48 Lưu ý: Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy |  |  |  |
| Lưu ý: Đối với các hạng mục phụ trợ của công trình cần căn cứ theo công năng và tính chất sử dụng để lựa chọn bảng đối chiếu theo loại hình công trình cho phù hợp. |  |  |  |  |  |

| ……(3)…… | ……(4)…… |
| --- | --- |
| (Chữ ký và họ tên) | (Chữ ký và họ tên) |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản