| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Kho và trạm san chiết nạp LPG

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt:

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ).

- QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

- QCVN 10:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

- TCVN 6486 : 2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – tồn chứa dưới áp suất - yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn để tham khảo:

- TCVN 5738 – 2021 – Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.

- TCVN 5334 – 2006 – Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

- TCN 86 – 2004 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Chống sét và chống tĩnh điện.

- TCVN 7336 – 2021 – Phòng cháy chữa cháy –Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

- TCVN 5307-2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Yêu cầu thiết kế.Lưu ý:

1. Đối với các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế (hệ thống phun sương, hệ thống chữa cháy bằng bột…) mà chủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào thiết kế Trạm nạp LPG thì phải được Bộ Công an chấp thuận theo quy định.

2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng.

Đối với Trạm nạp LPG có phần kho chứa (bồn chứa) thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thì ngoài việc áp dụng theo bảng đối chiếu này còn phải áp dụng theo đối chiếu của bảng đối chiếu Kho chứa LPG.

1. Đối với các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế (hệ thống phun sương, hệ thống chữa cháy bằng bột…) mà chủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào thiết kế Kho chứa LNG thì phải được Bộ Công an chấp thuận theo quy định.

2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng.

3. Bảng đối chiếu này áp dụng đối với kho chứa dạng bồn có dung tích từ 0,15 m3 trở lên, để tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên liệu, sản phẩm khí đốt (không sử dụng cho các trạm cấp tại nơi thiêu thụ).

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi Phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình…

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ kiến trúc: ……………………

- Bản vẽ báo cháy: ……………………

- Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: ……………………

- Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: ……………………

- Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: ……………………

- Bản vẽ hệ thống điện: ……………………

- Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: ……………………

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

| TT | Nội dung đối chiếu |  | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật |  | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô công trình, tính chất hoạt động |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn công nghệ được áp dụng chỉ dẫn cho công trình |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Giao thông phục vụ chữa cháy |  | Yêu cầu thiết kế bảo đảm theo quy định của TCVN 2622:1995. Có thể tham khảo QCVN 06:2022/BXD. | Phải đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy ra, vào trạm khi cần; - Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m - Nền đường được gia cố bằng các vật liệu đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy và đảm bảo thoát nước mặt |  | Điều 6 QCVN 10:2012/BCT Điều 6.2 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 4 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |  |  |
| - | Phân vùng nguy hiểm |  |  | 2.1.6.3. Hồ sơ thiết kế trạm nạp LPG phải xác định rõ vùng nguy hiểm. 2.7.1. Phân loại vùng nguy hiểm - Vùng 0: Là khu vực trong đó hỗn hợp LPG - không khí dễ bắt cháy thường xuyên xuất hiện khi vận hành bình thường. - Vùng 1: Là khu vực trong đó hỗn hợp LPG - không khí dễ bắt cháy không thường xuyên xuất hiện khi vận hành bình thường. - Vùng 2: Là khu vực trong đó hỗn hợp LPG - không khí dễ bắt cháy không thể xuất hiện trong vận hành bình thường, nếu có chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Bảng 6 - Quy định vùng nguy hiểm các thiết bị của trạm nạp LPG Vị trí; Phạm vi phân loại; Vùng nguy hiểm. Bồn chứa; a) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hướng từ các vị trí đấu nối của bồn chứa; Vùng 1. b) Lên đến 1,5 m bên trên mức nền giảm đều tới 0 trong vòng 3 m từ vỏ bồn, không bao gồm phạm vi a); Vùng 2. Van an toàn; a) Theo hướng xả áp; Không lắp đặt thiết bị điện. b) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hướng; Vùng 1. c) Lớn hơn 1,5 m nhưng trong vòng 4,5 m theo tất cả các hướng từ điểm xả; Vùng 2. Đầu nối nạp; a) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hướng; Vùng 1. b) Lớn hơn 1,5 m nhưng trong vòng 4,5 m theo tất cả các hướng; Vùng 2. Khu vực chứa chai LPG; Vùng 2. |  |  |
| - | Khoảng cách an toàn đến các đối tượng được bảo vệ và khoảng cách an toàn giữa các bồn chứa |  |  | Dung tích bồn chứa, V (m3); Khoảng cách an toàn tối thiểu (m); Khoảng cách giữa các bồn chứa. Bồn chứa đặt chìm; Bồn chứa đặt nổi. V ≤ 0,5; 3; 1,5; 0. 0,5 < V ≤ 1; 3; 3; 0. 1 < V ≤ 1,9; 3; 3; 1. 1,9 < V ≤ 7,6; 3; 7,6; 1. 7,6 < V ≤ 114; 15; 15; 1,5. 114 < V ≤ 265; 15; 23; 1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận. 265 < V ≤ 341; 15; 30. 341 < V ≤ 454; 15; 38. 454 < V ≤ 757; 15; 61. 757 < V ≤ 3785; 15; 91. V > 3785; 15; 122. | Bảng 1 QCVN 02:2019/BCT |  |
| - | Khoảng cách an toàn từ bồn chứa LPG tới bồn ôxy lỏng |  |  | Khoảng cách an toàn từ bồn chứa LPG tới bồn ôxy lỏng Dung tích bồn chứa oxy lỏng m3; Dung tích bồn chứa LPG m3; Khoảng cách an toàn. Đến dưới 125 m3; Dưới 2,5 m3 Từ 2,5 m3 đến dưới 9,0 m3 Từ 9,0 m3 trở lên; 6 7,5 15. Từ 125 m3 trở lên; Dưới 5,0 m3 Từ 5,0 m3 trở lên; 30 45. | Bảng 2 - TCVN 6486:2008 |  |
| - | Khoảng cách an toàn từ nhà đóng nạp bình LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa |  |  | Bảng 4 - Khoảng cách an toàn từ nhà đóng nạp bình LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa Công trình lân cận; Khoảng cách an toàn m. Khu vực ngoài tầm kiể soát, nguồn phát tia lửa cố định, điểm xuất nhập LPG bằng đường bộ, đường sắt; 5. Bồn nổi dung tích dưới 9 m3; 7,5. Bồn nổi dung tích từ 9 m3 đến dưới 140 m3; 10. Bồn nổi dung tích từ 140 m3 trở lên; 15. Hệ thống van, phụ kiện nổi bên ngoài của bồn đặt chìm hoặc đắp đất có sức chứa :. Dưới 2,5 m3; 5. Từ ,5 m3 đến dưới 140 m3; 7,5. Từ 40 m3 đến dưới 350 m3; 11. Từ 350 m3 trở lên; 15. | Bảng 4 - QCVN 02:2019/BCT | + |
| - | Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập LPG và các công trình lân cận |  |  | Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập LPG và các công trình lân cận Công trình lân cận; Khoảng cách an toàn m. Nhà hoặc công trình xây dựng có tường ngăn cháy; 3,1. Nhà hoặc công trình xây dựng không có tường ngăn cháy; 7,6. Các kết cấu hở của tường nhà, hào rãnh ở vị trí ngang hoặc thấp hơn cao độ điểm xuất nhập; 7,6. Ranh giới công rình lân cận được quy hoạch; 7,6. Nơi công cộng tập trung đông người, sân chơi, sân thể thao ngoài trời; 15. Đường phố; 7,6. Trục tim đường sắt; 7,6. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 16 m3 đến dưới 25 m3; 3. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 25 m3 đến dưới 125 m3; 6. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa từ 125 m3 trở lên; 9. | Bảng 5 - QCVN 02:2019/BCT |  |
| - | Khoảng cách giữa các giá đỡ |  |  | Bảng 2 - Khoảng cách giữa các giá đỡ cho đường ống lắp đặt nổi theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang Kích thước danh định của đường kính ống dẫn mm; Khoảng cách tối đa. Theo phương thẳng đứng, m; Theo phương nằm ngang, m. 20; 3; 2,5. 25; 3; 2,5. 32; 3; 2,7. 40; 3,5; 3. 50; 3,5; 3. 80; 4,5; 3. 100; 4,5; 3. 150; 4,5; 3. 200; 4,5; 3. | Bảng 2 QCVN 02:2019/BCT |  |
| 5 | Bố trí mặt bằng, lắp đặt |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  | 2.4.1.1. Không bố trí khu vực nạp LPG, khu vực tồn chứa LPG ở tầng hầm, dưới mặt đất hoặc ở trên các tầng phía trên của nhà nhiều tầng. 2.4.1.2. Sàn khu vực nạp LPG, khu vực tồn chứa phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy. Trường hợp sàn cao hơn mặt bằng xung quanh thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện pháp thông thoáng. Không được cất giữ, bảo quản các đồ vật, các chất dễ cháy trong khoảng trống này. 2.4.1.3. Khi thải nước từ khu vực nạp LPG ra hệ thống thải chung phải sử dụng thiết bị phù hợp để ngăn không cho hơi thoát vào hệ thống thải. |  | Điều 2.4.1 QCVN 02:2019/BCT |  |
|  | Lắp đặt bồn chứa |  |  | 2.4.2.1. Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình. 2.4.2.2. Bồn chứa LPG phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo quy định tại mục 2.2.3 của quy chuẩn này. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp. 2.4.2.3. Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc. |  | Điều 2.4.2 QCVN 02:2019/BCT |  |
| 6 | An toàn công nghệ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Van an toàn bồn chứa |  |  |  |  |  |  |
|  | Trang bị |  |  | Van an toàn được nối vào phần không gian chứa hơi LPG của bồn chứa và có giải pháp phù hợp để có thể tháo van, thử. Dung tích bồn chứa nhỏ hơn hoặc bằng 20 m3 lắp ít nhất một van an toàn. Dung tích bồn chứa lớn hơn 20 m3 lắp ít nhất hai van an toàn. |  | Điều 2.2.3. QCVN 02:2019/BCT |  |
|  | Lưu lượng xả tối thiểu của van an toàn |  |  | Lưu lượng xả tối thiểu của van an toàn đối với bồn chứa đặt chìm hoặc bồn chứa đắp đất như bảng 1: Bảng 1- Lưu lượng xả tối thiểu của van an toàn đối với bồn chứa đặt chìm hoặc bồn chứa đắp đất Diện tích bề mặt ngoài, S m2; Lưu lượng dòng khí, A m3/min; Diện tích bề mặt ngoài, S m2; Lưu lượng dòng khí, A m3/min. 1,0; 4; 30; 52. 2,5; 7; 35; 59. 5,0; 12; 40; 66. 7,5; 17; 50; 79. 10; 22; 60; 92. 12,5; 26; 70; 104. 15; 30; 80; 116. | Điều 2.2.3. QCVN 02:2019/BCT |  |
|  | Lắp đặt |  |  | Chiều cao miệng ống xả của van an toàn tối thiểu phải cao hơn mặt đất 3 m và cao hơn đỉnh bồn 2 m. |  |  |  |
| 6.2 | đường ống |  |  | Giá trị đặt áp suất mở van an toàn trên đường ống LPG hơi phải phù hợp với áp suất làm việc đường ống. Đầu ra ống xả của van an toàn phải hướng ra nơi thông thoáng, không được hướng trực tiếp vào nơi có người, bồn chứa, thiết bị hoặc nơi có nguồn nhiệt; |  | Điều 2.3.3.1. 2.3.3.2. QCVN 02:2019/BCT |  |
|  |  |  |  | - Trên từng nhánh nạp phải lắp van đóng ngắt trước thiết bị được nạp. - Lắp đặt cơ cấu an toàn, van đường ống: + Các van đóng ngắt phải được lắp để cô lập thiết bị với các đường ống. + Van an toàn đường ống phải được lắp vào mỗi phần đường ống LPG lỏng bị cô lập. |  | Điều 2.4.3.2 2.4.3.5 QCVN 02:2019/BCT |  |
| 7 | Quy định về an toàn điện |  |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị điện |  |  | Thiết bị điện sử dụng trong các vùng nguy hiểm phải là loại phòng nổ, được kiểm định theo quy định và có cấp nhiệt độ lớn nhất trên bề mặt phù hợp với yêu cầu của từng vị trí lắp đặt, phù hợp với điện áp và tần số danh định của lưới điện. Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện phải tuân thủ nghiêm theo thiết kế đã được phê duyệt và hướng dẫn kỹ thuật do nhà sản xuất quy định; Trong khu vực nguy hiểm cháy nổ, các thiết bị có mạch điện, điện tử không phải là mạch an toàn thì phải đặt trong tủ điện phòng nổ. |  | Điều 2.8.1 QCVN 02:2019/BCT |  |
|  | An toàn tĩnh điện |  |  | Đường ống trên mặt đất và các thiết bị phụ trợ phía sau của các mặt bích phải được nối đất. Hệ thống đường ống, bồn chứa, xe bồn phải có chung hệ thống tiếp đất; Việc nối đất các thiết bị và công trình phải theo quy định tại các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và định kỳ kiểm tra. |  | Điều 2.8.2 QCVN 02:2019/BCT |  |
|  | Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng |  |  | Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không lớn hơn 10Ω. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không lớn hơn 4Ω. Trường hợp nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu điện trở nối đất không lớn hơn 1Ω. |  | Điều 2.4.1.4. QCVN 02:2019/BCT |  |
| 8 | Yêu cầu đối với kho chứa chai |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  | 5.1.1 Các chai chứa khí đốt hóa lỏng phải được bảo quản trong các kho ngoài trời hoặc trong nhà theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5.1.2 Không được tồn chứa chai chứa khí đốt hóa lỏng trong các tòa nhà siêu thị, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, khách sạn, hội trường. 5.1.3 Cho phép bảo quản chai rỗng ở ngoài trời. Khi bảo quản chai rỗng trong nhà, phải thực hiện các yêu cầu quy định đối với chai có khí đốt hóa lỏng trừ khi: a) chai hoàn toàn mới chưa nạp khí đốt hóa lỏng; b) chai đã sử dụng nhưng mới được bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi; c) chai mẫu dùng để trưng bày. 5.1.4 Nơi bảo quản chai chứa khí đốt hóa lỏng phải đảm bảo thông thoáng, không được bảo quản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm. 5.1.5 Mọi hầm hố, kênh rãnh phải nằm cách khu vực kho chứa chai chứa khí đốt hóa lỏng ít nhất 2 m. Trường hợp ngược lại, hầm hố, cống rãnh phải được đậy kín. 5.1.6 Nền kho phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, ngang bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy. 5.1.8 Hàng rào kho phải chắc chắn, có chiều cao ít nhất 1,8 m và không gây ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên. 5.1.9 Kho phải có ít nhất hai lối ra vào, cửa mở ra phía ngoài. 5.1.10 Trong khoảng cách an toàn không được có cỏ rác và vật liệu dễ cháy. Phải tháo bỏ bao gói (bọc ngoài vỏ chai hoặc nệm bọc) khi không cần thiết. 5.1.11 Không được hút thuốc và sử dụng các nguồn gây cháy trong kho hoặc trong khoảng cách an toàn. 5.1.12 Không được bảo quản các chất oxi hóa cùng với chai chứa khí đốt hóa lỏng. 5.1.13 Phải treo biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy trước cửa kho. 5.1.14 Xe có động cơ (trừ xe nâng và bốc dỡ hàng) không được vào khu vực kho. Các xe của kho có thể đỗ trong khoảng cách an toàn, nhưng phải cách kho ít nhất 3 m. 5.1.15 Kho chứa chai chứa khí đốt hóa lỏng phải được trang bị đủ phương tiện và dụng cụ chữa cháy theo quy định của các tiêu chuẩn hiện hành. 5.1.16 Kho phải có nguồn nước chữa cháy. Đối với kho chứa từ 25000 kg khí đốt hóa lỏng trở lên nguồn nước phải đảm bảo cung cấp 2300 lít nước/phút và liên tục trong 60 phút. 5.1.17 Thiết bị điện chiếu sáng phải phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Nguồn điện cấp cho các thiết bị điện trong kho phải được khống chế bằng thiết bị đóng ngắt chung (cầu dao, aptomat…) 5.1.18 Kho chứa chai chứa khí đốt hóa lỏng phải có hệ thống bảo vệ chống sét. |  | 5.1 TCVN 6304 1997 |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  | Bảng 1 – Khoảng cách an toàn đến các công trình Khoảng cách tính bằng mét Tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa, kg; Khi không có tường ngăn cháy; Khi có tường ngăn cháy. Từ 15 đến 400 Trên 400 đến 1000 Trên 1000 đến 4000 Trên 4000 đến 6000 Trên 6000 đến 12000 Trên 12000 đến 20000 Trên 20000 đến 30000 Trên 30000 đến 50000 Trên 50000 đến 60000 Trên 60000 đến 100000 Trên 100000 đến 150000 Trên 150000 đến 250000 Trên 250000; 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 20; 0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0. | Bảng 1 TCVN 6304 1997 |  |
|  | Yêu cầu đối với kho ngoài trời |  |  | 5.2.1 Kho phải sạch, thoáng, tiếp cận dễ dàng. 5.2.2 Đối với các kho chứa từ 1000 kg trở lên, phải có rào ngăn cách để chia kho thành từng lô nhỏ. Rào phải có chiều cao ít nhất 1,8 m. 5.2.3 Kho chứa chai rỗng phải cách: a) kho chứa chai đầy ít nhất 3 m; b) hàng rào bảo vệ, nhà hoặc nguồn gây cháy cố định ít nhất 1 m; c) các bình chứa oxi, vật liệu dễ cháy, chất độc ít nhất 2 m. 5.2.4 Nếu kho sử dụng mái che và có tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa tối đa là 400 kg thì: a) mái che phải: - làm bằng kết cấu chịu lửa, tốt nhất là vật liệu xốp, nhẹ; - cao hơn đỉnh của chồng chai cao nhất chứa bên trong ít nhất 1 m; b) cột chống phải chắc chắn, có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút; c) kho phải được trang bị hệ thống phun nước chữa cháy cố định với vận tốc phun 12,5 lít/m2/phút nếu diện tích mái kho lớn hơn 10 m x 10 m. |  | 5.2 TCVN 6304 1997 |  |
|  | Yêu cầu đối với kho trong nhà |  |  | 5.3.1 Kho phải là tòa nhà một tầng. Tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa không được quá 25000 kg. 5.3.2 Kho phải xây bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 60 phút. 5.3.4 Tấm che và mái che trong kho được phép làm bằng vật liệu thông thường nhưng cột chống và tường ngăn phải làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút. 5.3.5 Kho phải có lỗ thông hơi bố trí trên tường, và trên mái. Diện tích lỗ thông hơi phải đạt ít nhất 2,5 % diện tích tường. 5.3.6 Đối với kho có tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa nhiều nhất là 1000 kg cho phép bố trí trong tầng một của nhà hai tầng, khi đó: a) cửa, trần và sàn kho phải có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút; b) cửa ra vào kho phải bố trí ở tường ngoài cùng. Cửa phải có chiều cao ít nhất 2,5 m; c) không được đục lỗ trên tường mặt trước của tòa nhà. Lỗ thông hơi phải được bố trí ở tường ngoài và phải đảm bảo yêu cầu trong 5.3.6; d) nếu tòa nhà dùng để ở, tường phân cách phải có giới hạn chịu lửa ít nhất 60 phút; e) phải trang bị hệ thống báo cháy tự động. 5.3.7 Cho phép bảo quản chai chứa khí đốt hóa lỏng trong buồng nhỏ với điều kiện tổng lượng tồn chứa không quá: a) 400 kg trong nhà một tầng; b) 300 kg trong nhà nhiều tầng không có người ở; c) 70 kg trong nhà có người ở. 5.3.8 Buồng chứa phải đảm bảo thông gió, có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút. 5.3.9 Xung quanh cửa ra vào buồng chứa, cấm để vật liệu dễ cháy. Cửa luôn khóa khi không sử dụng. 5.3.10 Buồng chứa phải có thiết bị báo cháy tự động. |  | 5.3 TCVN 6304 1997 |  |
| 9 | Hệ thống, thiết bị PCCC |  |  | Phải có phương án chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phải có hệ thống cảnh báo cháy, các thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu và phù hợp với vật liệu gây cháy của trạm; Phải đặt các biển báo như: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy chữa cháy”, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các biển báo khác theo quy định. Các biển báo phải được viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc và đặt ở vị trí dễ thấy. Kích thước của các chữ cái trên biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm. |  | Điều 2.9. QCVN 02:2019/BCT |  |
|  |  |  |  | Lắp đặt các cảm biến phát hiện rò rỉ LPG tại khu vực nhà nạp, khu vực bồn chứa, khu vực giao nhận của xe bồn và các vị trí có nhiều khả năng rò rỉ LPG. |  | 2.4.1.7 QCVN 02:2019/BCT |  |
| - | Yêu cầu bổ sung cho đầu báo cháy lửa |  |  | Các đầu báo cháy lửa [xem TCVN 7568-10 (ISO 7240-10)] phải được đặt cách nhau để bảo đảm cho các khu vực nguy hiểm được bảo vệ có các chỗ bị che khuất hoặc không phát hiện được là nhỏ nhất. Khi có nhiều khu vực không được bảo vệ do các đồ vật như máy bay, thiết bị hoặc các giá bảo quản thì phải lắp đặt các đầu báo cháy bổ sung để bao phủ các khu vực này. CHÚ THÍCH: Cần hiểu các nguyên lý hoạt động của các đầu báo cháy lửa (hồng ngoại hoặc tia cực tím) để có thể lựa chọn và định vị đúng một thiết bị riêng biệt thích hợp với mối nguy hiểm cháy và mức bảo vệ yêu cầu. Hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất cung cấp thông tin quan trọng về kiểu đầu báo cháy được lựa chọn. |  | 6.8.3 TCVN 7568-14:2015 |  |
|  |  |  |  | Yêu cầu bổ sung cho đầu báo cháy lửa 6.7.2.13.1 Các đầu báo cháy lửa phải được lắp đặt sao cho tầm nhìn của đầu báo cháy không bị hạn chế bởi các bộ phận cấu trúc của tòa nhà hoặc các vật thể khác. 6.7.2.13.2 Khi các đầu báo cháy lửa được đặt trong các môi trường có thể dẫn đến sự lắng đọng của các hạt trên các thấu kính, phải lắp các tấm chắn thích hợp hoặc thiết bị làm sạch để bảo đảm cho phạm vi độ nhạy của đầu báo cháy được duy trì giữa các chu kỳ bảo dưỡng. |  | 6.7.2.13 TCVN 7568-14:2015 |  |
|  |  |  |  | Khi sử dụng các đầu báo cháy lửa thì chúng phải được lắp đặt phía trên và phía dưới trần dạng lưới hở. |  | 6.7.2.7.3 TCVN 7568-14:2015 |  |
|  |  |  |  | Điều khiển đóng cửa khói và cửa lửa Các đầu báo cháy khói hoặc các đầu báo cháy lửa CO phải được lắp đặt ở cả hai phía của cửa điều khiển lửa hoặc cửa điều khiển khói ngang với tâm của ô cửa và cách ô cửa theo phương nằm ngang một khoảng không nhỏ hơn 300 mm và không lớn hơn 1,5 m. |  | 6.14.2.1 TCVN 7568-14:2015 |  |
| 10 | Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu |  |  | 2.1.10 Việc trang bị bổ sung các dụng cụ chữa cháy thô sơ ban đầu tại các phòng kho có bảo quản, sử dụng các sản phẩm lỏng dễ cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 "Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế" của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định sau: a) Đối với chăn chiên chữa cháy: Kích thước 2 x 1,5 m hoặc 2 x 2 m và số lượng được xác định theo căn cứ: 1 chăn/200 m2. b) Thùng cát chữa cháy (kèm theo xẻng): Dung tích 0,5; 1,0 hoặc 3 m3. Bảng 2 - Định mức trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu tại các hạng mục của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt |  | 2.1.10 QCVN 01:2019/BCA Bảng 2 QCVN 01:2019/BCA | - |
| 11 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B48 Lưu ý: Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy |  |  |  |  |
| Lưu ý: Đối với các hạng mục phụ trợ của công trình cần căn cứ theo công năng và tính chất sử dụng để lựa chọn bảng đối chiếu theo loại hình công trình cho phù hợp. |  |  |  |  |  |  |  |
| ……(3)…… |  |  | ……(4)…… |  |  |  |
| (Chữ ký và họ tên) |  |  | (Chữ ký và họ tên) |  |  |  |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.