| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Kho chứa LPG

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Các quy phạm pháp luật và Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt:

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ).

- QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

- QCVN 10:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

- TCVN 6486 : 2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – tồn chứa dưới áp suất - yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn để tham khảo:

- TCVN 5738 – 2021 – Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.

- TCVN 5334 – 2006 – Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

- TCN 86 – 2004 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Chống sét và chống tĩnh điện.

- TCVN 7336 – 2021 – Phòng cháy chữa cháy –Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

- TCVN 5307-2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Yêu cầu thiết kế.Lưu ý:

1. Đối với các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế (hệ thống phun sương, hệ thống chữa cháy bằng bột…) mà chủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào thiết kế Trạm nạp LPG thì phải được Bộ Công an chấp thuận theo quy định.

2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng.

Đối với Trạm nạp LPG có phần kho chứa (bồn chứa) thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thì ngoài việc áp dụng theo bảng đối chiếu này còn phải áp dụng theo đối chiếu của bảng đối chiếu Kho chứa LPG.

1. Đối với các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế (hệ thống phun sương, hệ thống chữa cháy bằng bột…) mà chủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào thiết kế Kho chứa LNG thì phải được Bộ Công an chấp thuận theo quy định.

2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng.

3. Bảng đối chiếu này áp dụng đối với kho chứa dạng bồn có dung tích từ 0,15 m3 trở lên, để tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên liệu, sản phẩm khí đốt (không sử dụng cho các trạm cấp tại nơi thiêu thụ).

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi Phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình…

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ kiến trúc: ……………………

- Bản vẽ báo cháy: ……………………

- Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: ……………………

- Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: ……………………

- Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: ……………………

- Bản vẽ hệ thống điện: ……………………

- Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: ……………………

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

| TT | Nội dung đối chiếu |  |  | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật |  |  | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô công trình, tính chất hoạt động |  |  | Lưu ý: - Trong quy mô cần liệt kê các hạng mục có trong kho (hạng mục chính và hạng mục phụ trợ) Thông thường các hạng mục trong kho gồm: Trạm xuất, nhập đường bộ hoặc cảng xuất, nhập và các hạng mục nhà sản xuất, nhà phụ trợ khác, các bể chứa, các thiết bị máy bơm, máy nén và thiết bị khác… - Các bồn chứa LPG của các cơ sở tiêu thụ khi không thuộc phạm vi theo quy định tại Điều 1.4.1(1), Điều 1.4.3(2) của QCVN 01:2019/BCA thì không yêu cầu phải trang bị các hệ thống PCCC theo quy định của QCVN 01:2019/BCA. Trường hợp công trình có trang bị các hệ thống PCCC thì có thể sử dụng QCVN 01:2019/BCA để đối chiếu. Yêu cầu thiết kế đối với Hệ thống cấp LPG từ bồn chứa phải đảm bảo theo quy định của QCVN 10:2012/BCT, QCVN 02:2020/BCT, TCVN 6486:2008, TCVN 7441:2004, QCVN 06:2022/BXD. (1) Kho chứa khí đốt là tổ hợp hạng mục công trình, hệ thống công nghệ bao gồm: Trạm xuất, nhập đường bộ hoặc cảng xuất, nhập và các hạng mục nhà sản xuất, nhà phụ trợ khác, các bể chứa, các thiết bị máy bơm, máy nén và thiết bị khác dùng để tiến hành các hoạt động tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên liệu, sản phẩm khí đốt (Điều 1.4.1 QCVN 01:2019/BCA). (2) Trạm phân phối khí đốt là nơi tiếp nhận xử lý, hạ áp và duy trì áp suất nhất định, gia nhiệt khí đốt nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn sử dụng khí đốt và phân phối cho các cơ sở, hộ tiêu thụ công nghiệp và dân dụng sử dụng khí đốt (Điều 1.4.3 QCVN 01:2019/BCA). |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn công nghệ được áp dụng chỉ dẫn cho công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phân cấp kho |  |  |  | Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất bao gồm: Kho cấp 1: trên 10.000 m3 Kho cấp 2: từ 5.000 m3 đến 10.000 m3 Kho cấp 3: nhỏ hơn 5.000 m3 |  |  | Điều 4 NĐ 25/2019/NĐ-CP |  |  |
| 4 | Giao thông phục vụ chữa cháy |  |  | Yêu cầu thiết kế bảo đảm theo quy định của TCVN 2622:1995. Có thể tham khảo QCVN 06:2022/BXD. | Phải đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy ra, vào trạm khi cần; - Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m - Nền đường được gia cố bằng các vật liệu đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy và đảm bảo thoát nước mặt |  |  | Điều 6 QCVN 10:2012/BCT Điều 6.2 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| 5 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến đối tượng bảo vệ (công trình, tòa nhà, văn phòng…) và khoảng cách giữa các bồn chứa |  |  |  | Dung tích bồn chứa, V (m3); Khoảng cách an toàn tối thiểu (m); Khoảng cách giữa các bồn chứa. Bồn chứa đặt chìm; Bồn chứa đặt nổi. V ≤ 0,5; 3; 1,5; 0. 0,5 < V ≤ 1; 3; 3; 0. 1 < V ≤ 1,9; 3; 3; 1. 1,9 < V ≤ 7,6; 3; 7,6; 1. 7,6 < V ≤ 114; 15; 15; 1,5. 114 < V ≤ 265; 15; 23; 1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận. 265 < V ≤ 341; 15; 30. 341 < V ≤ 454; 15; 38. 454 < V ≤ 757; 15; 61. 757 < V ≤ 3785; 15; 91. V > 3785; 15; 122. Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng bảo vệ khác được xác định trên cơ sở đánh giá định lượng rủi ro | Bảng 1 Phụ lục II NĐ 25/2019/-NĐ-CP |  |  |
| - | Khoảng cách an toàn giữa bồn chứa LPG và bồn chứa hyđrô, bồn chứa ôxy |  |  |  | Bảng 2. Khoảng cách an toàn giữa bồn chứa LPG và bồn chứa hyđrô, bồn chứa ô xy Dung tích bồn chứa, V (m3); Khoảng cách đến bồn chứa ôxy có dung tích (m3*); Khoảng cách đến bồn chứa hyđro có dung tích (m3*). ≤11; 11 + ~566; > 566; < 11; 11 ~ 85; > 85. ≤ 4,5; không; 6; 7,6. >4,5; Không; 6; 15. ≤1,9; không; 3; 7,6. > 1,9; Không; 7,6; 15. | Bảng 2 – QCVN 02:2020/BCT |  |  |
|  | Số bồn chứa nổi tối đa trong một cụm và khoảng cách an toàn giữa các cụm |  |  |  | Bảng 4 - Số bồn chứa nổi tối đa trong một cụm và khoảng cách an toàn giữa các cụm Thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho bồn chứa; Số bồn chứa tối đa trong một cụm (bồn); Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các cụm bồn chứa (m). Họng lấy nước và cuộn ống mềm; 6; 15. Lăng giá phun nước kiểu cố định (phải bố trí sao cho có thể phun trên toàn bộ bề mặt); 6; 7,6. Hệ thống dàn phun sương lắp cố định; 9; 7,6. Bồn có lớp cách nhiệt giữ nhiệt độ bồn chứa không quá 427°C và có độ bền chịu nhiệt đến 50 min.; 9; 7,6. | Bảng 4 – QCVN 02:2020/BCT |  |  |
| - | Khoảng cách an toàn từ nhà đóng nạp bình LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa |  |  |  | Bảng 4 - Khoảng cách an toàn từ nhà đóng nạp bình LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa Công trình lân cận; Khoảng cách an toàn m. Khu vực ngoài tầm kiểm soát, nguồn phát tia lửa cố định, điểm xuất nhập LPG bằng đường bộ, đường sắt; 5. Bồn nổi dung tích dưới 9 m3; 7,5. Bồn nổi dung tích từ 9 m3 đến dưới 140 m3; 10. Bồn nổi dung tích từ 140 m3 trở lên; 15. Hệ thống van, phụ kiện nổi bên ngoài của bồn đặt chìm hoặc đắp đất có sức chứa :. Dưới 2,5 m3; 5. Từ 2,5 m3 đến dưới 140 m3; 7,5. Từ 40 m3 đến dưới 350 m3; 11. Từ 350 m3 t ở lên; 15. | Bảng 4 - TCVN 6486:2008 | + |  |
| - | Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập LPG và các công trình lân cận |  |  |  | Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập LPG và các công trình lân cận Công trình lân cận; Khoảng cách an toàn m. Nhà hoặc công trình xây dựng có tường ngăn cháy; 3,1. Nhà hoặc công trình xây dựng không có tường ngăn cháy; 7,6. Các kết cấu hở của tường nhà, hào rãnh ở vị trí ngang hoặc thấp hơn cao độ điểm xuất nhập; 7,6. Ranh giới công trình lân cận được quy hoạch; 7,6. Nơi công cộng tập trung đông người, sân chơi, sân thể thao ngoài trời; 15. Đường phố; 7,6. Trục tim đường sắt; 7,6. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 16 m3 đến dưới 25 m3; 3. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 25 m3 đến dưới 125 m3; 6. Bồn chứa LPG nổi có sức chứa từ 125 m3 trở lên; 9. | Bảng 5 - TCVN 6486:2008 |  |  |
|  | Đến đường dây điện |  |  |  | Không đặt bồn chứa dưới các công trình như hiên nhà, cầu hoặc đường dây tải điện trên không. Bồn chứa LPG phải cách 1,5 m đến hình chiếu bằng của đường dây điện trên không khi điện áp trên dây dưới 1 kV. Khoảng cách này tăng lên 7,5 m cho cáp tải điện có điện áp hơn 1 kV. |  |  | 6.2 TCVN 6486:2008 |  |  |
| 6 | Vị trí lắp đặt bồn chứa |  |  |  | 5.1.1. Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình. 5.1.2. Không lắp đặt bồn chứa dưới các công trình như hiên nhà, cầu hoặc đường dây tải điện trên không. Khoảng cách an toàn từ bồn chứa đến đường dây điện trên không tuân thủ các quy định về an toàn điện. 5.1.3. Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt đối đầu, đặt thẳng hàng theo trục dọc, hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ. 5.1.4. Khi khu bồn chứa LPG đặt tại những nơi có đường qua lại để vào nơi tập trung đông người thì xung quanh bồn chứa LPG phải có hàng rào bảo vệ kiểu hở, có độ cao ít nhất 1,8 m và cách bồn chứa tối thiểu 1,5 m. Hàng rào này phải có ít nhất hai lối ra vào không bố trí gần nhau. Chiều rộng lối ra vào ít nhất là 1 m và phải có cửa bảo vệ, mở ra phía ngoài và không dùng khóa cửa tự động. Trường hợp nếu có các hào, rãnh kỹ thuật phải lấp kín bằng cát và có tấm chịu lực tại các vị trí có phương tiện giao thông đi qua. 5.1.5. Khoảng cách an toàn từ bồn chứa LPG tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy có điểm bắt cháy dưới 65°C không được nhỏ hơn 7 m. Khu vực lắp đặt các bồn chứa phải có thiết bị kiểm tra nồng độ hiđrocacbon để kịp thời phát hiện sự rò rỉ. 5.1.6. Phải có biện pháp loại trừ tất cả các nguồn gây cháy trong khu vực bố trí bồn. |  |  | 5.1 TCVN 6486:2008 |  |  |
| 7 | An toàn công nghệ bồn bể |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bố trí thiết bị phụ kiện cơ bản bồn bể |  |  |  | Bồn chứa phải lắp đặt tối thiểu các thiết bị sau đây: - Van an toàn áp suất - Van nhập LPG lỏng - Van xuất LPG lỏng - Van xuất LPG hơi - Van xả đáy - Thiết bị đo mức LPG lỏng - Áp kế |  |  | 5.2.3 TCVN 6486:2008 |  |  |
| - | Yêu cầu về chống sét, nối đất cho bồn |  |  |  | 5.4.1. Không yêu cầu sử dụng kim thu sét cho bồn chứa LPG nhưng bồn phải được nối đất và có điện trở nối đất không lớn hơn 10 . 5.4.2. Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bồn chứa phải hàn nối ít nhất mỗi bồn hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không lớn hơn 10 . 5.4.3. Các phương tiện nạp LPG phải được nối với hệ thống nối đất an toàn tại vị trí nạp LPG. 5.4.4. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không lớn hơn 4 . Tất cả phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và bơm đều phải nối với hệ nối đất an toàn. Hệ thống nối đất này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 m (khoảng cách trong đất) Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu điện trở nối đất không lớn hơn 1 . |  |  | 5.4 TCVN 6486:2008 |  |  |
| 8 | Hệ thống báo cháy tự động |  |  |  |  |  |  | TCVN 5738:2021 |  |  |
|  | Yêu cầu bổ sung cho đầu báo cháy lửa |  |  |  | Các đầu báo cháy lửa [xem TCVN 7568-10 (ISO 7240-10)] phải được đặt cách nhau để bảo đảm cho các khu vực nguy hiểm được bảo vệ có các chỗ bị che khuất hoặc không phát hiện được là nhỏ nhất. Khi có nhiều khu vực không được bảo vệ do các đồ vật như máy bay, thiết bị hoặc các giá bảo quản thì phải lắp đặt các đầu báo cháy bổ sung để bao phủ các khu vực này. CHÚ THÍCH: Cần hiểu các nguyên lý hoạt động của các đầu báo cháy lửa (hồng ngoại hoặc tia cực tím) để có thể lựa chọn và định vị đúng một thiết bị riêng biệt thích hợp với mối nguy hiểm cháy và mức bảo vệ yêu cầu. Hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất cung cấp thông tin quan trọng về kiểu đầu báo cháy được lựa chọn. |  |  | 6.8.3 TCVN 7568-14:2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | Yêu cầu bổ sung cho đầu báo cháy lửa 6.7.2.13.1 Các đầu báo cháy lửa phải được lắp đặt sao cho tầm nhìn của đầu báo cháy không bị hạn chế bởi các bộ phận cấu trúc của tòa nhà hoặc các vật thể khác. 6.7.2.13.2 Khi các đầu báo cháy lửa được đặt trong các môi trường có thể dẫn đến sự lắng đọng của các hạt trên các thấu kính, phải lắp các tấm chắn thích hợp hoặc thiết bị làm sạch để bảo đảm cho phạm vi độ nhạy của đầu báo cháy được duy trì giữa các chu kỳ bảo dưỡng. |  |  | 6.7.2.13 TCVN 7568-14:2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | Khi sử dụng các đầu báo cháy lửa thì chúng phải được lắp đặt phía trên và phía dưới trần dạng lưới hở. |  |  | 6.7.2.7.3 TCVN 7568-14:2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | Điều khiển đóng cửa khói và cửa lửa Các đầu báo cháy khói hoặc các đầu báo cháy lửa CO phải được lắp đặt ở cả hai phía của cửa điều khiển lửa hoặc cửa điều khiển khói ngang với tâm của ô cửa và cách ô cửa theo phương nằm ngang một khoảng không nhỏ hơn 300 mm và không lớn hơn 1,5 m. |  |  | 6.14.2.1 TCVN 7568-14:2015 |  |  |
| 9 | Hệ thống báo nồng độ khí cháy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu trang bị hệ thống báo nồng độ khí cháy |  |  |  | 2.7.1.1 Tại kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị hệ thống báo nồng độ khí cháy tự động để đảm bảo việc giám sát nồng độ an toàn môi trường không khí tại các khu vực thiết bị công nghệ ngoài trời có nguy hiểm cháy, nổ và trong các hạng mục nhà sản xuất, phụ trợ nằm trong khu vực có nguy cơ rò rỉ khí cháy. 2.7.1.2 Đối với các hạng mục, thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời có nguy hiểm cháy, nổ của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, các đầu báo nồng độ khí cháy phải trang bị tại các khu vực sau: a) Các vị trí có khả năng rò rỉ khí đốt; b) Các thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời có khí cháy (như máy bơm, máy nén, máy sấy...); c) Xung quanh các bồn bể chứa khí đốt (nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm); d) Khu vực thiết bị xuất, nhập khí đốt bằng đường bộ cho xe bồn; đ) Khu vực lắp đặt các thiết bị bến xuất, các đầu nối mặt bích của đường ống có khả năng rò rỉ khí của cảng xuất, nhập khí đốt; e) Các thiết bị đo đếm lưu lượng của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt. 2.7.1.3 Đối với các hạng mục phụ trợ là nhà, phòng của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, các đầu báo nồng độ khí cháy phải bố trí, trang bị cho các đối tượng sau: a) Nơi có nhiều khả năng rò rỉ, tích tụ nồng độ hơi, khí cháy trong các nhà, phòng có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy; b) Trong các nhà đặt máy bơm sản phẩm khí; c) Trong các phòng kho lưu trữ, sửa chữa bình (chai) khí; d) Tại các đầu hút không khí của hệ thống thông gió điều hòa không khí và nơi có khả năng tích tụ khí đốt (trong các hầm cáp, dây tín hiệu, cấp điện nguồn) của các phòng điều khiển trung tâm của kho chứa, trạm phân phối khí và phòng điều hành của cảng xuất, nhập khí đốt. |  |  | 2.7.1.1. 2. 3 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Bố trí thiết bị |  |  |  | 2.7.2.3 Việc lựa chọn chủng loại, vị trí bố trí các đầu báo nồng độ khí cháy cho các đối tượng bảo vệ phải căn cứ vào chủng loại, tính năng hoạt động và tỷ trọng của khí đốt so với không khí (bao gồm cả điều kiện nhiệt độ môi trường làm việc) và theo nguyên tắc bố trí như sau: a) Bố trí ở phía trên nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng của khí đốt với không khí nhỏ hơn 0,8); b) Bố trí ở phía trên hoặc phía dưới nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng của khí đốt với không khí từ 0,8 đến 1,5); c) Bố trí ở vị trí không được cao quá 0,5 mét so với cốt nền nơi có nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng khí đốt với không khí lớn hơn 1,5). 2.7.2.4 Trong các hạng mục phụ trợ là nhà, gian phòng đặt thiết bị công nghệ (máy bơm, máy nén...), các đầu báo nồng độ khí cháy phải trang bị cho mỗi thiết bị tại các vị trí có khả năng rò rỉ khí đốt ở khoảng cách không quá 3 mét tính từ nguồn rò rỉ khí cháy (tính theo phương ngang). Trong trường hợp các thiết bị bố trí theo tổ hợp thì các đầu báo nồng độ khí cháy bố trí theo quy định: một đầu báo nồng độ khí cháy tính cho 100 m2 sàn. 2.7.2.5 Đối với khu vực công nghệ sản xuất ngoài nhà của kho chứa, trạm phân phối khí đốt nơi bố trí các máy bơm, máy nén nguyên liệu, sản phẩm, khu vực bồn bể chứa khí đốt (bao gồm bồn chứa độc lập), các đầu báo nồng độ khí cháy phải bố trí theo nguyên tắc xung quanh chu vi thiết bị, bồn chứa với khoảng cách giữa các đầu báo không quá 20 mét và số lượng tối thiểu không ít hơn 3. |  |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu trang bị |  |  |  | Để chữa cháy và chống tác động nhiệt do cháy gây ra, các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị các hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy sau đây: a) Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher (tự động, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay); b) Các trụ nước và lăng giá chữa cháy cố định của mạng đường ống cấp nước chữa cháy cố định áp lực cao của cơ sở; c) Các phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy hoặc máy bơm chữa cháy di động) theo quy định. |  |  | 2.3.1.1 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
| 10.1 | Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher |  |  |  | Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải trang bị cho các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt có quy mô công suất như sau: a) Các kho chứa khí đốt cấp I, cấp II và cấp III; các bồn chứa khí đốt công nghệ lạnh (loại không có áp suất); các bồn chứa khí đốt (loại có áp suất) có dung tích từ 25 m3 trở lên; b) Cảng xuất, nhập khí đốt cấp 1 và cấp 2; c) Trạm phân phối khí đốt cấp I và cấp II. Đối với các bồn chứa khí đốt (không phụ thuộc kiểu loại bồn), phải trang bị hệ thống phun nước để bảo vệ cho: - Bề mặt bồn khí đốt hóa lỏng loại có áp suất; - Mái và bề mặt bồn khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất); - Các đầu ống có bố trí thiết bị trên bồn chứa loại có áp suất và trên mái bồn chứa công nghệ lạnh (loại không có áp suất). |  |  | 2.3.1.2 QCVN 01:2019/BCA 2.3.1.3 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Cường độ phun cho hệ thống làm mát và chữa cháy đối với các bồn khí đốt |  |  |  | Bảng 6 - Cường độ phun nước làm mát và chữa cháy đối với các bồn khí đốt STT; Tên thiết bị; Cường độ phun l/ph.m2. 1; Bề mặt bồn hình cầu và hình trụ nằm ngang loại có áp suất nhưng không bố trí thiết bị; 10,2. 2; Bề mặt mái và thành bồn hình trụ đứng công nghệ lạnh loại không có áp suất) không có bố trí thiết bị; 4,1. 3; Các đầu ống có bố trí thiết bị trên bồn chứa loại có áp suất và trên mái bồn công nghệ lạnh (loại không có áp suất); 20,4. 4; Bề mặt các thiết bị công nghệ (bao gồm thiết bị van đóng, ngắt an toàn) bố trí trong khu vực nhóm bể chứa; 20,4. e) Đối với các hạng mục công trình và thiết bị công nghệ sản xuất ngoài nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ AN, BN và CN: Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải trang bị cho các đối tượng và yêu cầu cường độ phun nước phải đáp ứng theo quy định sau: - Đối với hạng mục xuất, nhập cho xe bồn chở khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là 20,4 lít/phút.m2. - Đối với hạng mục nhà đóng nạp khí đốt vào bình: Cường độ phun tối thiểu là 10,2 lít/phút.m2. - Đối với trạm bơm các sản phẩm khí, máy nén và hệ thống đo đếm khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là: 20,4 lít/phút.m2. 2.3.1.4 Đối với cảng xuất, nhập khí đốt: Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải trang bị bố trí cho các đối tượng, thiết bị và đáp ứng yêu cầu cường độ phun theo quy định sau: a) Bề mặt thiết bị công nghệ cần xuất, nhập của cầu cảng: Cường độ phun tối thiểu là 10,2 lít/phút.m2; b) Bề mặt boong tàu, mạn tàu phía tiếp giáp với cầu cảng: Cường độ phun tối thiểu là 4,1 lít/phút.m2; c) Hệ thống màn ngăn nước Drencher chống cháy giữa khu vực và thiết bị cần xuất, nhập của cầu cảng cho các phương tiện tàu chở khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài (l/s.m dài). d) Để bảo vệ chống bay hơi, các cảng xuất, nhập khí đốt phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có bội sở nở trung bình hoặc bội số nở thấp. 2.3.1.6 Yêu cầu lưu lượng phun nước làm mát và chữa cháy đồng thời đối với bồn bị cháy và bồn liền kề xung quanh trong một nhóm bồn chứa khí đốt được xác định như sau: a) Đối với bồn khí đốt hóa lỏng hình cầu và hình trụ đứng: Theo lưu lượng tính toán phun đồng thời bồn bị cháy (có đường kính lớn nhất) và các bồn liền kề xung quanh tiếp giáp bồn bị cháy được bố trí ở khoảng cách bằng và nhỏ hơn đường kính bồn bị cháy; b) Đối với bồn khí đốt loại hình trụ nằm ngang: Lưu lượng phun nước làm mát và chữa cháy đồng thời được xác định theo số lượng bồn và theo quy định tại Bảng 7 dưới đây: Bảng 7 - Số lượng bồn khí đốt cần phun nước làm mát và chữa cháy đồng thời đối với bồn hình trụ nằm ngang STT; Số hàng bố trí; Dung tích một bồn chứa, M3. 25; 50; 110; 160; 175; 200. 1; Một hàng; 5; 5; 5; 5; 3; 3. 2; Hai hàng; 6; 6; 6; 6; 6; 6. | Bảng 6, 7 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Nguyên tắc khi lắp đặt đường ống, thiết bị của hệ thống làm mát và chữa cháy drencher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường ống |  |  |  | 2.3.2.1 Nguyên tắc, yêu cầu và giải pháp bố trí các đường ống có lắp các đầu phun Drencher cho các bồn chứa khí đốt: a) Đối với các bồn chứa hình cầu và hình trụ đứng, bố trí các đường ống mạch vòng có các đầu phun Drencher với các khoảng cách xác định trên bề mặt thành bồn theo quy định: - Bồn chứa hình cầu: khoảng cách giữa các đường ống mạch vòng xung quanh thành bể nhỏ hơn hoặc bằng 5 mét tính theo chiều đứng từ đỉnh bồn xuống; - Bồn chứa hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí theo từng nửa vòng ở phía ngoài thành bể. Khoảng cách giữa các nửa vòng từ 5 đến 6 mét tính theo chiều đứng của bồn. b) Đối với mái bồn hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí các đường ống mạch vòng có các đầu phun Drencher; c) Đối với các thiết bị, phụ kiện đường ống, khóa van và các thiết bị khác của bồn chứa khí đốt: Bố trí các đường ống mạch vòng hoặc mạch cụt có các đầu phun Drencher để bảo vệ; d) Đối với các bồn chứa hình trụ nằm ngang: Bố trí đường ống có các đầu phun nước làm mát và chữa cháy theo quy định: - Khi bồn có đường kính ngoài nhỏ hơn 2 mét: Bố trí một đường ống thẳng có các đầu phun Drencher ở phía trên bồn; - Khi bồn có đường kính ngoài từ 2 mét trở lên: Bố trí đường ống theo kiểu hình chữ U có các đầu phun Drencher ở phía trên bồn. 2.3.2.3 Các đường ống chính cấp nước ở phía sau cụm Van kiểm tra - điều khiển (Deluge vanlve) của hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải có giải pháp để đảm bảo tự chảy thoát hết nước khi hệ thống ngừng hoạt động. |  |  | 2.3.2.1, 2.3.2.3 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Các van |  |  |  | 2.3.2.4 Nguyên tắc, yêu cầu và giải pháp bố trí cụm Van kiểm tra - điều khiển của hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher. a) Đối với bồn chứa khí đốt hình trụ nằm ngang: Khi các bồn chứa trong nhóm bố trí thành một hàng, thì bố trí một cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun đồng thời cả 3 bồn. Khi các bồn chứa trong nhóm bố trí thành hai hàng thì bố trí một cụm van Kiểm tra - điều khiển để phun đồng thời cho cả 6 bồn; b) Đối với bồn chứa khí đốt hình cầu: Bố trí mỗi cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun cho mỗi bồn; c) Đối với bồn chứa khí đốt hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí mỗi cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun cho mỗi nửa bề mặt bồn. 2.3.2.5 Các cụm Van kiểm tra - điều khiển, khóa van trên các đường ống cấp cho trục đứng của hệ thống nước làm mát và chữa cháy Drencher phải bố trí ở bên ngoài phạm vi bảo vệ của nhóm bồn chứa. 2.3.2.6 Cho phép lắp khóa van chặn phía sau cụm Van kiểm tra - điều khiển. Cụm Van kiểm tra - điều khiển phải lắp đặt đồng hồ đo áp suất ở phía trước và sau của van. |  |  | 2.3.2.4-2.3.2.6 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | điều khiển hoạt động của hệ thống |  |  |  | 2.3.3.1 Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải có chức năng khởi động hoạt động theo quy định như sau: a) Đối với các bồn chứa khí đốt, thiết bị công nghệ của kho chứa, cảng xuất nhập và trạm phân phối khí đốt: Điều khiển khởi động tự động, khởi động từ xa và khởi động tại chỗ bằng tay (tại cụm Van kiểm tra - điều khiển); b) Đối với bề mặt thành bồn khí hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Cho phép chỉ thực hiện khởi động từ xa và khởi động tại chỗ bằng tay. 2.3.3.2 Việc kích hoạt điều khiển tự động hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy Drencher thông qua tín hiệu đầu báo cháy tự động cần đáp ứng theo nguyên tắc sau: a) Thông qua tín hiệu áp suất kích hoạt từ đầu phun Sprinkler (loại đầu kín) hoặc từ dây báo cháy nhiệt (kiểu ống áp suất dễ nóng chảy - Fusible Plug); b) Thông qua 2 tín hiệu điện đồng thời từ 2 đầu báo cháy lửa cùng kiểm soát một đối tượng bảo vệ. Áp suất duy trì trong mạng đường ống của hệ thống đầu Sprinkler hoặc trong đường ống nhiệt dễ nóng chảy để sử dụng kích hoạt cụm Van kiểm tra - điều khiển đối với hệ thống nước làm mát và chữa cháy Drencher không được nhỏ hơn 0,25 Mpa (2,5 at). 2.3.3.3 Khi sử dụng tín hiệu từ đầu báo kích hoạt (thông qua tín hiệu áp suất từ đầu phun Sprinkler hoặc loại đường ống nhiệt dễ nóng chảy - Fusible Plug) để kích hoạt khởi động tự động hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy, thì các đầu báo phải bố trí lắp đặt gần các bồn chứa, thiết bị bồn chứa, thiết bị công nghệ sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy và những nơi có thể có tác động nhiệt do cháy gây ra, nơi có thể bục vỡ ống. 2.3.3.4 Đối với hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher cho các bồn khí đốt, việc bố trí và khởi động kích hoạt bằng tay cho hệ thống phải đáp ứng quy định sau: a) Một hộp nút ấn khởi động bằng tay tại khu vực bồn chứa, bố trí phía ngoài đê bao (hoặc tường rào bảo vệ) của nhóm bể chứa; b) Một nút ấn khởi động bằng tay bố trí tại Phòng điều khiển trung tâm nơi có người trực thường xuyên 24/24 giờ. |  |  | 2.3.3.1-2.3.3.4 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
| 10.2 | Trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  |  | - Trong kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị, bố trí hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy bằng trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định cho các bồn chứa, thiết bị công nghệ có hạng sản xuất nguy hiểm cháy và hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ của hạng mục công trình theo quy định. - Đối với kho khí đốt, số lượng và việc bố trí trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định cho mỗi nhóm bồn bể chứa, được xác định theo quy định sau: Mỗi điểm bề mặt bồn chứa (bao gồm bồn bị cháy và bồn liền kề), phải bố trí có hai lăng phun (kiểu tia nước đặc) phun tới. Khi bồn chứa có trang bị hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher, cho phép bố trí chỉ một lăng phun tới trên mỗi điểm bề mặt của bồn chứa. - Đối với thiết bị công nghệ ngoài nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ AN, BN và CN của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, thì việc bố trí các trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định để phun nước làm mát và chữa cháy được xác định theo yêu cầu về tính toán cường độ, lưu lượng và tọa độ góc phun tới, theo nguyên tắc mỗi thiết bị phải có một lăng phun tới. Khoảng cách bố trí từ trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định đến các đối tượng bảo vệ nêu trên không được nhỏ hơn 15 mét. Khi bố trí các lăng giá chữa cháy cố định loại có điều khiển các góc phun có chức năng điều khiển từ xa, thì khoảng cách bố trí đến đối tượng bảo vệ cho phép giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 10 mét. |  |  | 2.3.4 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Lưu lượng |  |  |  | Lưu lượng nước chữa cháy tính cho một đám cháy của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt được xác định bằng tổng lưu lượng nước sử dụng đồng thời các hệ thống, phương tiện chữa cháy sau: a) Lưu lượng nước cần thiết cho hệ thống nước làm mát và chữa cháy cho khu vực bồn chứa hoặc khu vực thiết bị công nghệ; b) Lưu lượng nước cần thiết cho hoạt động đồng thời của hai lăng giá chữa cháy cố định với lưu lượng của mỗi lăng phun tối thiểu là 20 lít/giây; c) Lưu lượng nước của các trụ nước nước chữa cháy được tính bằng 25% của tổng lưu lượng được quy định tại mục a) và b) nêu trên và không được nhỏ hơn 50 lít/giây; |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Hệ thống chữa cháy bằng bột |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu trang bị |  |  |  | Để chữa các đám cháy (mặt thoáng) khí đốt hóa lỏng, phải sử dụng bột chữa cháy (bột tổng hợp). Để chữa cháy các đám cháy khí đốt hóa lỏng chảy tràn ra dưới lớp đá dăm đối với Kho chứa, cảng xuất, nhập khí đốt cần sử dụng bọt chữa cháy có bội số nở thấp, nở trung bình. Phương tiện chữa cháy bằng bột được sử dụng gồm có: a) Phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy bằng bột hoặc Môdun bột chữa cháy); b) Hệ thống chữa cháy cố định bằng bột (điều khiển tự động hoặc bằng tay); c) Các bình bột chữa cháy (di động hoặc xách tay). |  |  | 2.4.1 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
|  | Yêu cầu thiết kế |  |  |  | 2.4.2 Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bột, phải căn cứ vào việc lựa chọn chủng loại bột chữa cháy, phương pháp chữa cháy (cục bộ, toàn phần...) cường độ, lưu lượng phun chữa cháy cũng như khả năng kích thước của đám cháy có thể xảy ra và được xác định cụ thể trong hồ sơ thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bột hiện hành và không được thấp hơn yêu cầu quy định của quy chuẩn này. 2.4.3 Việc trang bị hệ thống chữa cháy bằng bột kiểu môdun có điều khiển từ xa hoặc tại chỗ cần lựa chọn cho phù hợp cho các đối tượng sau: a) Các thiết bị, phụ kiện (khóa van...) công nghệ bố trí trên mái bồn khí đốt công nghệ lạnh (loại không có áp suất); b) Các thiết bị công nghệ của cảng xuất, nhập khí đốt. 2.4.4 Căn cứ chủng loại bột chữa cháy, cường độ phun bột chữa cháy đối với khí đốt hóa lỏng phải đáp ứng tối thiểu là 0,3 kg/(m2.giây). 2.4.5 Việc tính toán tổng khối lượng khí nén cần thiết cho hệ thống chữa cháy cố định bằng bột phải đáp ứng yêu cầu lượng khí cần thiết (theo tính toán) để phun hết bột chữa cháy cộng với lượng khí để thổi sạch đường ống sau khi chữa cháy và lượng khí dự trữ của hệ thống với hệ số bằng hai (2). 2.4.6 Lượng dự trữ bột chữa cháy cho hệ thống chữa cháy cố định bằng bột được tính bằng 100% lượng bột chữa cháy tính toán cần thiết. 2.4.7 Việc thiết kế đường ống phun của hệ thống chữa cháy cố định bằng bột phải sử dụng loại ống thép không hàn, chịu áp lực cao theo tính toán và đáp ứng yêu cầu góc uốn theo quy định để không ảnh hưởng đến sức cản ma sát phun bột chữa cháy. 2.4.8 Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bột cho thiết bị trên mái bồn khí đốt công nghệ lạnh (loại không có áp suất), phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Đảm bảo việc phun bột chữa cháy (thông qua các lăng phun bột chuyên dụng, đầu phun bột cố định) cho phía trên mái bồn (nơi có bố trí thiết bị công nghệ, thiết bị an toàn) và nơi bố trí bơm xuất, nhập khí cho bồn; b) Các lăng phun bột cần bố trí trên các tháp, giá đỡ để đảm bảo chiều cao, tầm phun xa và bố trí ở phía ngoài đê bao bảo vệ của nhóm bồn bể chứa. 2.4.9 Việc trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bột cho khu vực cảng xuất, nhập khí đốt, theo quy định, sử dụng hệ thống bột chữa cháy kiểu mô-dun với việc sử dụng lăng phun và đường ống bột chữa cháy kéo dài hoặc sử dụng phương tiện chữa cháy di động với cường độ, lưu lượng phun chữa cháy theo quy định tham khảo tại Bảng C2 và C3 của Phụ lục C kèm theo Quy chuẩn này. 2.4.10 Việc bố trí hệ thống chữa cháy cố định bằng bột trong khu vực thiết bị công nghệ sản xuất ngoài nhà, phải đảm bảo khoảng cách yêu cầu từ bồn chứa bột đến đối tượng thiết bị bảo vệ tối thiểu là 5 mét. 2.4.11 Việc sử dụng nguồn điện kích hoạt khởi động từ xa đối với hệ thống chữa cháy bằng bột, phải tuân thủ và phù hợp quy định phân cấp, phân vùng an toàn phòng nổ theo quy định hiện hành. |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài |  |  | Lưu ý: - Tính cho các hạng mục phụ trợ. - Để tính toán công suất máy bơm, dung tích bể nước dự trữ thì lấy theo yêu cầu lớn hơn (giữa kết quả tính toán của các hạng mục phụ trợ và khu vực bồn bể, công nghệ) | Theo đối chiếu hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt |  |  |  | d) Để bảo vệ chống bay hơi, các cảng xuất, nhập khí đốt phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có bội sở nở trung bình hoặc bội số nở thấp. 2.3.6.4 Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt với hệ thống trộn bọt cân bằng áp suất tự động, thì áp suất của đường ống cấp bọt phải lớn hơn 0,3 at so với áp suất của đường ống cấp nước. |  |  | 2.3.1.4, 2.3.6.4 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
| 10.6 | Thời gian chữ cháy |  |  |  | a) Đối với kho khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Tối thiểu là 4 giờ; b) Đối với kho khí đốt hóa lỏng có áp suất, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt: Tối thiểu là 3 giờ. |  |  | 2.3.5.6, QCVN 01:2019/BCA |  |  |
| 10.7 | Lưu lượng nước chữa cháy |  |  | Lưu lượng nước chữa cháy trong trường hợp sử dung chung 1 hệ thống thì phải tính toán gồm các hệ thống: Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher; Các trụ nước và lăng giá chữa cháy cố định; Hệ thống chữa cháy bằng bọt; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. | Tính toán |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Lượng nước dự trữ chữa cháy |  |  |  | 2.3.5.6 Nguồn dự trữ nước chữa cháy đối với kho chứa, cảng xuất nhập, trạm phân phối khí đốt được xác định theo quy định sau: a) Đối với kho khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Tối thiểu là 4 giờ; b) Đối với kho khí đốt hóa lỏng có áp suất, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt: Tối thiểu là 3 giờ. 2.3.5.7 Khi bể dự trữ nước chữa cháy nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 m3, cho phép dự trữ trong một bể chứa. Cho phép xây dựng các bể dự trữ nước chữa cháy có dung tích lớn hơn 200 m3 được bố trí, thiết kế cửa lấy nước và bãi đỗ phục vụ phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động) lấy nước. 2.3.5.8 Thời gian phục hồi nguồn dự trữ nước chữa cháy không được quá 24 giờ. 2.3.5.9 Đối với kho chứa và cảng xuất, nhập khí đốt trong trường hợp cần thiết phải bố trí trạm bơm chữa cháy tại khu vực công nghệ (bể chứa, cầu cảng) phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hạng mục trạm bơm chữa cháy với khu vực bồn chứa (đối với kho) và cần xuất, nhập (đối với cảng) theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành. |  |  | 2.3.5.6, 2.3.5.9 QCVN 01:2019/BCA |  |  |
| 11 | Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu |  |  |  | 2.1.10 Việc trang bị bổ sung các dụng cụ chữa cháy thô sơ ban đầu tại các phòng kho có bảo quản, sử dụng các sản phẩm lỏng dễ cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 "Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế" của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định sau: a) Đối với chăn chiên chữa cháy: Kích thước 2 x 1,5 m hoặc 2 x 2 m và số lượng được xác định theo căn cứ: 1 chăn/200 m2. b) Thùng cát chữa cháy (kèm theo xẻng): Dung tích 0,5; 1,0 hoặc 3 m3. Bảng 2 - Định mức trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu tại các hạng mục của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt |  |  | 2.1.10 QCVN 01:2019/BCA Bảng 2 QCVN 01:2019/BCA | - |  |
| 12 | Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới |  |  |  | Bảng 3 - Định mức trang bị phương tiện chữa cháy di động đối với kho khí đốt STT; Kho khí đốt; Xe chữa cháy bằng; Máy bơm chữa cháy di động; Ghi chú. nước/bọt; bột. 1; Kho cấp I; 1; 1; -; -. 2; Kho cấp II; 1; -; 1; -. 3; Kho cấp III; -; -; 1; -. Bảng 4 - Định mức trang bị phương tiện chữa cháy di động đối với cảng xuất, nhập khí đốt STT; Cảng xuất nhập khí đốt; Xe chữa cháy bằng; Máy bơm chữa cháy di động; Ghi chú. nước/bọt; bột. 1; Cảng cấp 1; 1; 1; -; -. 2; Cảng cấp 2; 1; -; -; -.. | Bảng 3 QCVN 01:2019/BCA | - |  |
| 13 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B48 Lưu ý: Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy |  |  |  |  |  |  |
| Lưu ý: Đối với các hạng mục phụ trợ của công trình cần căn cứ theo công năng và tính chất sử dụng để lựa chọn bảng đối chiếu theo loại hình công trình cho phù hợp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……(3)…… |  |  | ……(4)…… |  |  |  |
| (Chữ ký và họ tên) |  |  | (Chữ ký và họ tên) |  |  |  |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.