| …..(1)… ……..(2)…… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình:

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt

6.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để đối chiếu thẩm duyệt

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- Sửa đổi 1 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 3890:2023: Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

- TCVN 6379:1998 “Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật”;

- TCXDVN 33: 2006: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình -tiêu chuẩn thiết kế.

6.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tham khảo

- TCVN 5740:2009: Phương tiện PCCC - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su (nếu có);

- TCVN 13316-1:2021 “Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử”.

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình…

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật nước ngoài để thiết kế phải được chấp thuận trước khi áp dụng thiết kế của Bộ Công an theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ mặt bằng đường giao thông cho xe chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ hệ thống chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có).............

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) - Đạt; (KN) - Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu |  | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật |  | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô: Nêu quy mô, tổng vốn đầu tư của thuộc trình để xác định đối tượng và phân cấp thẩm duyệt về PCCC). Nêu quy mô vắn tắt (tổng diện tích xây dựng, cơ cấu sử dụng đất của khu công nghiệp hoặc khu đô thị...) Lưu ý: - PC 07 thực hiện góp ý đối với đồ án quy hoạch. - Việc thực hiện thẩm duyệt Hạ tầng kỹ thuật phải thực hiện bảo đảm theo phân cấp quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP |  |  | - C07 thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); công trình có chiều cao trên 100 m; công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; dự án đầu tư xây dựng công trình do PC 07 Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự; - Phòng PC07 Công an cấp tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của C07 trên địa bàn quản lý và những trường hợp do C07 ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự |  | Khoản 12, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 |  |  |
| 2 | Đường giao thông cho xe chữa cháy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng |  |  | Chiều rộng thông thủy của mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 m. |  | Đ 6.2.1.1 QCVN 06:2022 |  |  |
|  | Chiều cao |  |  | Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu bảo đảm tất cả những yêu cầu sau: - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; - Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; - Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; và - Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên. |  | Đ 6.2.1.3 QCVN 06:2022 |  |  |
| - | Tải trọng nền đường cho xe, bãi đỗ |  |  | Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình |  | Điều 6.2.9 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Khoảng cách giữa từ mép đường tới tường nhà, công trình |  |  | Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường của ngôi nhà phải không lớn hơn 5 m đối với các nhà có chiều cao nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m đối với các nhà có chiều cao trên 12 m đến 28 m và không lớn hơn 10 m đối với các nhà có chiều cao trên 28 m. Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của ngôi nhà và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện ngôi nhà và công trình này có các đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt không được vượt quá 100 m. |  | Điều 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Độ dốc của đường |  |  | Không được quá 1:8,3 |  | Điều 6.2.4 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Đoạn tránh xe |  | Lưu ý: Đường cho xe chữa cháy phải bảo đảm chiều rộng tối thiểu 3,5 m, do đó đối với đường nhỏ, hẹp, chiều rộng < 7 m được coi là 01 làn cho xe chữa cháy và cứ ít nhất 100 m phải thiết kế bổ sung các đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m; | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m |  | Điều 6.5 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Bãi quay xe |  | Nội dung hướng dẫn về bãi quay xe tuỳ thuộc từng chủng loại phương tiện của địa phương ban hành hoặc khi các địa phương chưa ban hành thì có thể tham khảo kích thước bãi quay xe theo quy định tại điều 6.4 của QCVN 06:2022/BXD | Thiết kế bãi quay xe phải phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương |  | Đ 6.4 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1 |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Thực hiện theo bảng đối chiếu B37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương tiện chữa cháy cơ giới, đội PCCC chuyên ngành |  |  | - Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có tổng diện tích nhỏ 50 ha phải trang bị tối thiểu 01 máy bơm chữa cháy di động. - Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có tổng diện tích từ 50 ha đến 150 ha phải trang bị tối thiểu 01 xe chữa cháy. - Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có tổng diện tích từ 150 ha đến 300ha phải trang bị tối thiểu 02 xe chữa cháy. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tổng diện tích lớn hơn 300ha phải trang bị tối thiểu 03 xe chữa cháy. - Phương tiện chữa cháy cơ giới phải bảo đảm theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 13316 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy các phần và các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam; - Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động trang bị cho nhà và công trình đảm bảo các yêu cầu sau: a) Có đặc tính kỹ thuật và tính năng chữa cháy phù hợp với loại nhà và công trình cần bảo vệ; b) Có chất chữa cháy, phương tiện, dụng cụ trang bị kèm theo đúng quy định; c) Máy bơm chữa cháy loại khiêng tay phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 12110. |  | Phụ lục D TCVN 3890:2023 Đ 9.1.4 TCVN 3890:2023 Điều 5.5.1 TCVN 3890:2023 Điều 5.5.2 của TCVN 3890:2023 |  |  |
| 5 | Nguồn điện cấp cho máy bơm nước chữa cháy |  |  | Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 L/s. |  | Điều 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| ……(3)…… |  |  | ……(4)…… |  |  |
| (Chữ ký và họ tên) |  |  | (Chữ ký và họ tên) |  |  |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.