| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Danh mục các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt

6.1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định để đối chiếu thẩm duyệt

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

- Sửa đổi 1 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 3890:2023: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí.

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt;

- TCVN 5738:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật (nếu có);

- TCVN 7336:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế (nếu có);

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế (nếu có);

- TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế (nếu có);

- TCVN 5740:2009: Phương tiện PCCC - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su (nếu có);

- TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật (nếu có);

- TCVN 13926:2023 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy – Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package) (nếu có);

6.2. Các tiêu chuẩn, quy định để tham khảo

- TCVN 3907:2011 Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế.

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình…

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Kết luận: đảm bảo hay không đảm bảo

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ kiến trúc: ……………………

- Bản vẽ báo cháy: ……………………

- Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: ……………………

- Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: ……………………

- Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: ……………………

- Bản vẽ hệ thống điện: ……………………

- Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: ……………………

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt, phân cấp thẩm duyệt | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm duyệt (khối tích, số cháu) - Nêu các thông tin cần thiết của dự án, công trình… hoặc phương tiện giao thông cơ giới để xác định phân cấp thẩm duyệt | + Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích 3.000 m3 trở lên thuộc diện thẩm duyệt theo Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP + Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công… + Phân cấp thẩm duyệt của dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới | Phụ lục V, Khoản 12, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |
| - | Số tầng và tầng hầm | Xác định số tầng trên mặt đất, số tầng hầm, tầng nửa/bán hầm của cả công trình | * Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái. Số tầng tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng tum) và tầng nửa hầm. Một số trường hợp tầng tum và tầng lửng không tính vào số tầng cao: - Tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái, có chức năng sử dụng làm tum thang, kỹ thuật. - Nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà. - Các công trình khác: Tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới. | Đ 1.4.50 QCVN 06:2022 Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD |  |
| - | Chiều cao phục vụ PCCC | Lưu ý: - Mái nhà có sự có mặt thường xuyên của con người (không ít hơn 2 giờ liên tục hoặc tổng thời gian không ít hơn 6 giờ trong vòng một ngày đêm) theo quy định tại Điều 1.4.37 QCVN 06:2022/BXD. - Trong trường hợp nhà có nhiều chiều cao PCCC thì ghi rõ chiều cao PCCC tại từng mặt, từng phần nhà - Đối với nội dung liên quan đến yêu cầu trang bị hệ thống PCCC và trang bị phương tiện PCCC theo TCVN 3890:2023 thì đối với trường hợp nhà có nhiều cốt đường cho xe chữa cháy hoạt động và/hoặc nhiều ô cửa sổ mở trên tường ngoài của tầng trên cùng ở các cao độ khác nhau thì chiều cao PCCC được xác định trên nguyên tắc lấy theo khoảng cách lớn nhất (tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng tương ứng. | Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau: - Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng; - Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ). CHÚ THÍCH 1: Khi mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên tường bao của mái. CHÚ THÍCH 2: Khi xác định chiều cao PCCC thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái. CHÚ THÍCH 3: Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can). CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì nhà có thể có các chiều cao PCCC khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể. | Đ 1.4.9 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Phân loại nhóm nhà |  | F1.1: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non | Bảng 6 QCVN 06:2022 |  |
| - | Số chỗ trong nhà | Lưu ý số chỗ trong nhà phụ thuộc vào bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy của nhà | Bảng H.5 – Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non Số chỗ trong nhà; Bậc chịu lửa của nhà, không thấp hơn; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m (số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng). ≤ 50; Không quy định; Không quy định; 3 (1). ≤ 100; III; S0, S1; 6 (2). ≤ 150; II; S0, S1. ≤ 350; II; S0; 9 (3). I; S0. | Bảng H.5 QCVN 06:2022 |  |
| - | Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, công trình và khoang cháy |  | Bảng 5 Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, công trình và khoang cháy; Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng. Các bộ phận chịu lực dạng thanh (cột, xà, giàn và tương tự); Tường ngoài từ phía ngoài; Tường, vách ngăn, sàn giữa các tầng, và mái không có tầng áp mái; Tường của buồng thang bộ; bộ phận ngăn cháy; Bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ. S0; K0; K0; K0; K0; K0. S1; K1; K2; K1; K0; K0. S2; K3; K3; K2; K1; K1. SЗ; Không quy định; K1; K3. | Bảng 5 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2 | Bậc chịu lửa | - Đối với các cấu kiện được bọc bảo vệ bằng vật liệu chống cháy thì cần có thuyết minh, tính toán kết cấu chịu lửa do chủ đầu tư và đơn vị thiết kế thể hiện, chịu trách nhiệm - Lưu ý phần phụ của nhà xây liền kề làm phòng chơi cho các cháu cũng phải có bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy như nhà chính. Tuy nhiên, Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của mái hiên, mái che phần phụ, mái che hành lang, sảnh ngoài nhà như quy định tại H.2.12.1 và H.2.12.4 nếu mái không khai thác sử dụng, hoặc không có nguy cơ cháy lan từ các khu vực dưới mái lên khối nhà chính - Lưu ý tại chú thích 6 sửa đổi 1:2023 không yêu cầu giới hạn chịu lửa của tường ngoài nhà khi nhà, công trình không thuộc phạm vi áp dụng điều 4.32 và 4.33. Khi đó giới hạn chịu lửa của tường ngoài nhà còn phải đối chiếu với phụ lục E về khoảng cách phòng cháy chống cháy. | Theo bảng 4 QCVN 06:2022/BXD - Bộ phận chịu lực; - Tường buồng thang, bản thang - Sàn các tầng - Tường ngoài không chịu lực Trong đó lưu ý tại sửa đổi bảng 4 như sau: “CHÚ THÍCH 2: Không quy định giới hạn chịu lửa của các tấm lợp (kể cả các tấm lợp có cách nhiệt) nếu chúng được làm từ vật liệu không cháy, hoặc cháy yếu (Ch1) và lan truyền yếu (LT2) (trừ nhà F5 hạng A, B). Không quy định giới hạn chịu lửa của các xà gồ đỡ tấm lợp (trừ xà gồ của các nhà, khoang cháy, gian phòng nhóm F3.1, F3.2; nhà nhóm F5.1, F5.2 hạng A, B và các nhà, gian phòng, khoang cháy khác thuộc hạng A, B) khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: - Mặt dưới xà gồ nằm cách sàn ngay dưới chúng một khoảng cách tối thiểu 10 m đối với nhà hạng C và 6,1 m đối với các nhà còn lại; - Xà gồ được làm từ các vật liệu không cháy đối với nhà hạng C hoặc tối thiểu là cháy yếu (Ch1) đối với các nhà còn lại. - Riêng đối với nhà hạng C phải tuân thủ thêm các điều kiện sau: 1) được trang bị chữa cháy tự động; 2) xà gồ chỉ được mang thêm phụ tải như đường ống chữa cháy, máng điện, dây điện hoặc các phụ tải khác với tổng tải trọng phụ thêm (trừ trọng lượng bản thân xà gồ và tấm lợp) không quá 10 kg/m2, tính trên phần diện tích mái được đỡ bởi xà gồ đang xét.”. “CHÚ THÍCH 6: Giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong Bảng 4 chỉ áp dụng đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc dải ngăn cháy theo phương đứng hoặc phương ngang quy định tại 4.32 và 4.33.”. “CHÚ THÍCH 7: Trường hợp áp dụng mô phỏng cháy căn cứ trên các điều kiện cụ thể về tải trọng cháy trong gian phòng, phần nhà hoặc toàn nhà, cho phép xác định giới hạn chịu lửa của các bộ phận, cấu kiện quy định trong Bảng 4 dựa trên nhiệt độ từ mô phỏng cháy. Các thông số của tải trọng cháy (khối lượng, phân bố, nhiệt lượng cháy thấp, tốc độ lan truyền lửa, mô hình lan truyền lửa và các thông số tương tự) được xác định căn cứ trên hồ sơ thiết kế và tài liệu chuẩn được áp dụng.”. “CHÚ THÍCH 8: Không quy định giới hạn chịu lửa của bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ được bảo vệ bởi các tường trong có giới hạn chịu lửa đáp ứng yêu cầu của Bảng 4 tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. Khi đó các bản thang và chiếu thang, cũng như vật liệu hoàn thiện bên trong buồng thang (nếu có) phải là vật liệu không cháy hoặc bảo đảm Ch1, BC1.”. | Bảng 2, Bảng 4, H.2 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1:2023 |  |
| 3 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |
|  | Giữa các công trình | Lưu ý: - Khi đã xác định được công trình lân cận thì khoảng cách an toàn PCCC phải xác định khoảng cách giữa hai công trình (cần căn cứ vào bậc chịu lửa của công trình lân cận để đối chiếu khoảng cách an toàn PCCC cần thiết) - Xác định khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với gara để xe tương tự như đối với nhà kho; đối với nhà hành chính - phụ trợ trong các cơ sở công nghiệp – tương tự như nhà công cộng. - Khi khoảng cách giữa các công trình không đảm bảo, thì xem xét khoảng cách an toàn PCCC theo đường ranh giới đất - Nhà F1.1 không được tính tổng diện tích đất xây dựng để không xem xét khoảng cách giữa các nhà | Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà thứ nhất; Khoảng cách phòng cháy chống cháy tối thiểu, m, đến nhà ở và nhà công cộng thứ hai với bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu. I, II, III S0; II, III S1; IV S0, S1; IV, V S2, S3. 1. Nhà ở và nhà công cộng. I, II, III; S0; 6; 8; 8; 10. II, III; S1; 8; 10; 10; 12. IV; S0, S1; 8; 10; 10; 12. IV, V; S2, S3; 10; 12; 12; 15. 2. Nhà sản xuất và nhà kho. I, II, III; S0; 10; 12; 12; 12. II, III; S1; 12; 12; 12; 12. IV; S0, S1; 12; 12; 12; 15. IV, V; S2, S3; 15; 15; 15; 18. CHÚ THÍCH 1: Khoảng cách giữa các nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường ngoài hoặc các kết cấu bao che của chúng. Trong trường hợp các kết cấu, cấu kiện của nhà và công trình làm bằng những vật liệu cháy vươn ra hơn 1 m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu, cấu kiện này. CHÚ THÍCH 2: Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các bức tường đặc (không có lỗ cửa sổ) của nhà ở và nhà, công trình công cộng (với bậc chịu lửa I đến IV; cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1; lớp hoàn thiện tường ngoài có tính cháy tối thiểu Ch1; lớp mặt ngoài (chống thấm) của mái tối thiểu Ch1 và LT1) đến các nhà và công trình khác cho phép lấy nhỏ hơn 20 % giá trị quy định trong bảng này. CHÚ THÍCH 3: Đối với các nhà 2 tầng kết cấu lắp ghép dạng khung-tấm với bậc chịu lửa V, cũng như các nhà được lợp bằng vật liệu cháy, thì khoảng cách phòng cháy chống cháy cần phải tăng thêm 20 % giá trị quy định trong bảng này. CHÚ THÍCH 4: Không quy định khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng nếu bức tường cao và rộng hơn giữa hai nhà, hoặc cả hai bức tường liền kề của hai nhà là các tường ngăn cháy loại 1. CHÚ THÍCH 5: Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt khác khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy xác định theo bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu kém nhất (xem Phụ lục H). CHÚ THÍCH 6: Không quy định khoảng cách giữa các nhà và công trình công cộng khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy (xem Phụ lục H). Trong trường hợp nhà thuộc nhóm F1.1, F4.1 thì không được bố trí các phòng kho, bếp ăn tại khu vực tiếp giáp giữa hai nhà. Diện tích đất không xây dựng giữa hai nhà là diện tích hình chiếu bằng giới hạn bởi hai tường bao đối diện của hai nhà và các đường nối hai điểm góc đối diện nhau của hai nhà. Chú thích này không áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí đốt, chất lỏng cháy và chất lỏng dễ bắt cháy, cũng như các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, ô xi trong không khí hoặc giữa chúng với nhau CHÚ THÍCH 7: Cho phép giảm 50% khoảng cách phòng cháy chống cháy quy định trong bảng này đối với các nhà, công trình có bậc chịu lửa I và II, cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0 và mỗi nhà đều được trang bị chữa cháy tự động toàn nhà. Khoảng cách từ gara để hở a) Tới các nhà và công trình sản xuất: - Có bậc chịu lửa bậc I, II, và III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0: + từ phía các tường không có lỗ cửa - không qui định; + từ phía các tường có lỗ cửa - không nhỏ hơn 9m. - Có bậc chịu lửa bậc IV thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0 và S1: + từ phía các tường không có lỗ cửa - không nhỏ hơn 6 m; + từ phía các tường có lỗ cửa - không nhỏ hơn 12m. - Có bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy khác (QCVN 06:2022) - không nhỏ hơn 15 m. b) Tới các nhà hành chính và dịch vụ của các xí nghiệp: - Có bậc chịu lửa bậc I, II và III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0 -không nhỏ hơn 9 m; - Có bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy khác - không nhỏ hơn 15 m; - Không quy định khoảng cách từ các bãi giữ ô-tô đến các nhà và công trình có bậc chịu lửa I, II thuộc cấp S0 trong khu vực của các trạm dịch vụ kỹ thuật cho xe con dưới 15 chỗ từ phía các tường không có lỗ cửa. | Điều 4.34 Sửa đổi 1:2023 Bảng E1 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1:2023 Đ 2.1.8 QCVN13:2018 |  |
| - | Trường hợp chưa xác định công trình lân cận (khu đất trống bên cạnh) | - Điều E.3: khoảng cách PCCC theo đường ranh giới khu đất được xác định tương ứng với tỉ lệ diện tích tường ngoài không được bảo vệ chống cháy và giới hạn chịu lửa của tường ngoài theo nguyên tắc: + Nếu xác định được nhà, công trình lân cận có sẵn thì xác định khoảng cách theo nhà, công trình đó; + Nếu lân cận là bãi đất trống thì xác định khoảng cách theo đường ranh giới của khu đất đang chuẩn bị xây dựng. - Điều E.3.2 quy định về cách xác định khoảng cách theo đường ranh giới tới khu đất liền kề hoặc tới đường trung tuyến của đường giao thông tiếp giáp, hoặc tới một đường quy ước giữa tường ngoài của các nhà liền kề trong cùng một khu đất. - Điều E3.3 sửa đổi 1 lưu ý: + Khi tường ngoài có yêu cầu về giới hạn chịu lửa theo Bảng E.3 thì tổng diện tích các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy không được vượt quá các giá trị cho phép tại Bảng E.4a hoặc Bảng E.4b. Khi tường ngoài không có yêu cầu về giới hạn chịu lửa theo Bảng E.3 thì diện tích các lỗ mở không cần tuân thủ Bảng E.4a hoặc Bảng E.4b. + Cho phép nhân đôi diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy nếu nhà đang xét được trang bị chữa cháy tự động. Cho phép sử dụng giải pháp khác ngăn cháy lan như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 đối với các ô cửa từ E 60 trở xuống.”. | Bảng E3, E4 phụ lục E QCVN 06:2022 | phụ lục E 3 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 4 | Đường giao thông phục vụ xe chữa cháy |  |  |  |  |
| 4.1 | Đường cho xe chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Chiều rộng |  | Chiều rộng thông thủy của mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 m. | Đ 6.2.1.1 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều cao |  | Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu bảo đảm tất cả những yêu cầu sau: - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; - Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; - Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; và - Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên. | Đ 6.2.1.3 QCVN 06:2022 |  |
| 4.2 | Bãi đỗ |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Yêu cầu thiết kế |  | Nhà hoặc phần nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m thì tại mỗi vị trí có lối vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận trực tiếp đến các tấm cửa của lối vào từ trên cao | Đ 6.2.2.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Đối với nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC không quá 15 m | Đáp ứng yêu cầu về khoảng cách theo quy chuẩn hoặc có thể xem xét chấp thuận khoảng cách khác khi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có phương án chữa cháy khác phù hợp. | Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC không quá 15 m không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy, tuy nhiên phải có đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà không lớn hơn 60 m hoặc có phương án chữa cháy phù hợp từ ngoài nhà | Đ 6.2.2.1 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Chiều rộng bãi đỗ |  | Bãi đỗ; Chiều cao nhà. ≤ 15; > 15 và ≤ 28; >28. - Rộng; Không y/c; ≥6; ≥6. | Đ 6.2.2.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều dài bãi đỗ | Trong đó lưu ý : Nếu các lỗ thông tầng được bảo vệ chống cháy lan thì diện tích sàn cho phép tiếp cận được tính bằng diện tích một sàn lớn nhất trong số các sàn được nối thông tầng cộng với diện tích các lỗ thông tầng trong phạm vi được bảo vệ | Diện tích sàn cho phép tiếp cận; Chiều dài bãi đỗ, tính theo chu vi nhà (m). Nhà không có Sprinkler; Nhà có Sprinkler. ≤ 2 000; 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m. > 2 000 và ≤ 4 000; 1/4 chu vi; 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m. > 4 000 và ≤ 8 000; 1/2 chu vi; 1/4 chu vi. > 8 000 và ≤ 16 000; 3/4 chu vi; 1/2 chu vi. > 16 000 và ≤ 32 000; Bao quanh mặt bằng nhà (1); 3/4 chu vi. > 32 000; Bao quanh mặt bằng nhà (1); Bao quanh mặt bằng nhà (1). 1) Cho phép không đi theo biên của mặt bằng nhưng phải bảo đảm quy định tại 6.2.3. | Đ 6.2.2.3 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 4.2.2 | Lối vào từ trên cao |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu thiết kế | Lưu ý: Không quy định về cách bố trí các lối vào từ trên cao khi có phương án phù hợp khác để lực lượng chữa cháy tiếp cận. | - Nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 50 m, phải có lối vào từ trên cao ở tất cả các tầng trừ tầng 1 và phải nằm đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy - Yêu cầu về lối vào từ trên cao không áp dụng đối với các nhà nhóm F1.3, bao gồm cả những khu vực phụ trợ (ví dụ: phòng tập Gym, các phòng câu lạc bộ, và các gian phòng có công năng tương tự phục vụ riêng cho cư dân của nhà) trong nhà nhóm F1.3 CHÚ THÍCH” Không quy định về cách bố trí các lối vào từ trên cao khi có phương án phù hợp khác để lực lượng chữa cháy tiếp cận.”. | Đ 6.3.5 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 |  |
| - | Đặc điểm |  | - Thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm trong thời gian nhà được sử dụng. - Có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và bên ngoài. - Không được bố trí đồ đạc hoặc bất kì vật nào có thể gây cản trở trong phạm vi 1 m của phần sàn bên trong nhà tính từ các lối vào từ trên cao. - Bố trí đối diện với một không gian sử dụng. Không được bố trí ở phòng kho hoặc phòng máy, buồng thang bộ thoát nạn, sảnh không nhiễm khói, sảnh thang máy chữa cháy hoặc không gian chỉ dẫn đến một điểm cụt. - Mặt ngoài của các tấm cửa của lối vào từ trên cao phải được đánh dấu bằng dấu tam giác đều mầu đỏ hoặc mầu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150 mm, đỉnh tam giác có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong phải có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO - KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ” với chiều cao chữ không nhỏ hơn 25 mm | Đ 6.3.1 QCVN 06:2022 Đ 6.3.2 QCVN 06:2022 Đ 6.3.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Kích thước |  | Rộng không nhỏ hơn 850 mm, Cao không nhỏ hơn 1.000 mm, Mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1.100 mm và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1.800 mm | Đ 6.3.4 QCVN 06:2022 |  |
| - | Số lượng |  | Cứ mỗi đoạn đủ hoặc không đủ 20 m chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải có 01 vị trí lối vào từ trên cao | Đ 6.3.5 QCVN 06:2022 |  |
| 4.3 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà F1.3 có chiều cao PCCC hơn 15 m và đối với tầng hầm |  | Phải có đường cho xe chữa cháy trong phạm vi di chuyển không quá 18 m tính từ lối vào tất cả các khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng chờ cấp nước DN 65 | Đ 6.2.2.2 Đ 6.2.2.4 QCVN 06:2022 |  |
| - | Độ dốc |  | Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3 | Đ 6.2.4 QCVN 06:2022 |  |
| - | Khoảng không giữa bãi đỗ xe tới nhà |  | Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải đảm bảo không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác. | Đ 6.2.7 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tải trọng |  | Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình | Đ 6.2.9 QCVN 06:2022 |  |
| - | Đường cụt |  | Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m | Đ 6.2.5 QCVN 06:2022 |  |
| - | Đảm bảo thông thoáng |  | Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được bảo đảm thông thoáng tại mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải bảo đảm không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác | Đ 6.2.7 QCVN 06:2022 |  |
| - | Bãi quay xe | Nội dung hướng dẫn về bãi quay xe tuỳ thuộc từng chủng loại phương tiện của địa phương ban hành hoặc khi các địa phương chưa ban hành thì có thể tham khảo kích thước bãi quay xe theo quy định tại điều 6.4 của QCVN 06:2022/BXD | Thiết kế bãi quay xe phải phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương | Đ 6.4 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 |  |
| - | Đoạn tránh xe |  | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m | Đ 6.5 QCVN 06:2022 |  |
| 5 | Bố trí công năng |  |  |  |  |
| 5.1 | Trong tầng hầm, tầng nửa hầm | - Nếu gian phòng được quy định tại điều 2.5.5.2 của QCVN 06:2022 thuộc nhóm A, B thì không được bố trí tại tầng hầm, tầng nửa hầm - Không bố trí các gian phòng học, phục vụ các cháu dưới tầng hầm, tầng nửa hầm | - Trong các nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, được phép bố trí phòng hút thuốc, các siêu thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng khác nằm sâu hơn tầng hầm 1 khi thiết kế theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng, hoặc có luận chứng kỹ thuật theo 1.1.10. Đối với bệnh viện và trường phổ thông, chỉ cho phép bố trí các công năng khám bệnh không có điều trị nội trú (khi đó không áp dụng 3.1.6 đối với bệnh viện), các công năng văn phòng, phụ trợ khác từ tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 (trong trường hợp không có tầng bán hầm) trở lên. Tại tất cả các sàn tầng hầm, ít nhất phải có một lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khói được ngăn cách với không gian xung quanh bằng vách ngăn cháy loại 1 hoặc giải pháp tương đương khác. Các cửa đi phải là loại có cơ cấu tự đóng.”. - Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B, gian phòng nhóm F1.1, F1.2 và F1.3 - Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có hạng A và B, trừ các trường hợp được quy định riêng | Đ 3.1.7 QCVN 06:2022 Đ 3.1.6 QCVN 06:2022 Đ 4.8 QCVN 06:2022 |  |
| 5.2 | Tầng nổi | - Nhà trẻ mẫu giáo, mầm non không được bố trí các gian phòng dành cho trẻ quá tầng 3 và/hoặc chiều cao PCCC không quá 9m - Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non không phụ thuộc vào số chỗ dành cho trẻ bị khiếm thị không được bố trí quá tầng 1 - Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non không phụ thuộc vào số chỗ dành cho trẻ khiếm khuyết về thể chất và (hoặc) trí tuệ không được bố trí quá tầng 2 - Quy định về bố trí công năng đối với nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non xem xét cho các gian phòng có công năng chính là “nhà học”, phục vụ trực tiếp các hoạt động của học sinh Lưu ý: Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà tại các bảng H.5, H.6 và H.7 có thể xác định không theo giá trị mét, mà theo số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng (giá trị trong ngoặc đơn tại cột 4 của các bảng, nếu có) khi nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, và chiều cao PCCC của nhà không quá 28 m - Tầng cao tối đa cho phép bố trí các gian giảng đường, khán phòng, phòng hội nghị, hội thảo, gian tập thể thao không có khán giả và các gian phòng khác có công năng tương tự phụ thuộc vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và sức chứa gian phòng | Bảng H.5 – Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non Số chỗ trong nhà; Bậc chịu lửa của nhà, không thấp hơn; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m (số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng). ≤ 50; Không quy định; Không quy định; 3 (1). ≤ 100; III; S0, S1; 6 (2). ≤ 150; II; S0, S1. ≤ 350; II; S0; 9 (3). I; S0. Các tường (mặt trong), vách ngăn và kết cấu sàn tầng của nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non (nhóm F1.1), cũng như câu lạc bộ (nhóm F2.1) trong các nhà có cấp nguy hiểm cháy kết cấu S1 đến S3, bao gồm cả việc sử dụng kết cấu/cấu kiện gỗ, phải có cấp nguy hiểm cháy K0. Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non, không phụ thuộc vào số chỗ, phải có chiều cao không được vượt quá: − Hai tầng – đối với nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non dành cho trẻ khiếm khuyết về thể chất và (hoặc) trí tuệ; − Một tầng – đối với nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non dành cho trẻ bị khiếm thị. Trên tầng 3 của nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non cho phép bố trí các phòng dành cho lớp lớn, phòng học nhạc và thể chất, phòng chơi, phòng phục vụ. Khi đó các phòng có diện tích lớn hơn 50 m2 thì phải có một trong các lối ra thoát nạn dẫn trực tiếp vào thang bộ thoát nạn hoặc đi qua hành lang thoát nạn vào thang bộ thoát nạn. Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà tại các bảng H.5, H.6 và H.7 có thể xác định không theo giá trị mét, mà theo số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng (giá trị trong ngoặc đơn tại cột 4 của các bảng, nếu có) khi nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, và chiều cao PCCC của nhà không quá 28 m Bảng H.8 – Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép bố trí một số gian phòng Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Sức chứa của gian phòng, chỗ; Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép bố trí gian phòng, m. I, II; S0; ≤ 300; 50. S0, S1; ≤ 600; 12. S0, S1; > 600; 9. III; S0; ≤ 300; 9. S0, S1; ≤ 600; 3. IV; S0, S1, S2, S3; ≤ 100; 3. CHÚ THÍCH 1: Chiều cao lớn nhất cho phép bố trí gian phòng là cao độ của tầng tương ứng với hàng ghế đầu tiên. CHÚ THÍCH 2: Trong các nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo, các cơ sở dưỡng lão và chăm sóc người khuyết tật (không phải kiểu căn hộ), bệnh viện, các nhà ngủ của cơ sở giáo dục nội trú và các cơ sở trẻ em, cơ sở chăm sóc sức khỏe trẻ em (nhóm F1.1), không cho phép bố trí các gian phòng nói trên cao quá tầng 2, còn đối với các trường học (nhóm F4.1) – không cho phép cao quá tầng 3. Trường hợp nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, hoặc nếu nhà có tối thiểu hai cầu thang thoát nạn thỏa mãn yêu cầu của quy chuẩn này thì chiều cao bố trí các gian phòng trên tuân thủ Bảng H.8 CHÚ THÍCH 3: Tổng sức chứa của các gian phòng đặt trên cùng một tầng không được vượt quá giá trị cho phép trong bảng này (trừ trường hợp các gian phòng đặt ở các khoang cháy khác nhau).. | Mục H.2.4, H.2.12, Bảng H.8 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 H.2.12.10 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Gara ô tô | Lưu ý không bố trí gara ô tô bên dưới nhà trẻ | - Cho phép bố trí gara ô tô liền kề với các nhà có chức năng khác, trừ F1.1, F 4.1 và nhà sản xuất F5 hạng A và B - Bố trí trong các nhà chức năng khác bậc chịu lửa I, II trừ F 1.1, F 4.1 và nhà sản xuất F 5, hạng A và B | Đ 2.1.5 QCVN 13:2018 Đ 2.1.6 QCVN 13:2018 |  |
| - | Phòng trực điều khiển chống cháy | Các khối nhà có chung tầng hầm, tầng khối đế có thể sử dụng chung 1 phòng trực điều khiển khi đáp ứng các yêu cầu về giám sát và điều khiển theo quy định Lưu ý sửa đổi 1:2023 cho phép: Việc bố trí vị trí phòng trực điều khiển chống cháy có thể ở tầng bất kỳ khi đáp ứng quy định về lối ra và diện tích | a) Nhà ở và công trình công cộng cao trên 10 tầng; nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm; công trình công cộng tập trung đông người (nhà hát, rạp chiếu phim, vũ trường, các quán karaoke mà phải bố trí từ 2 lối ra thoát nạn trở lên, và các nhà có mục đích sử dụng tương tự, với số người trên mỗi tầng, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), vượt quá 50 người); gara (chỗ để ô-tô, xe máy, xe đạp), nhà sản xuất, kho có tổng diện tích sàn trên 18 000 m2 phải có phòng trực điều khiển chống cháy và có nhân viên có chuyên môn thường xuyên trực tại phòng điều khiển b) Phòng trực điều khiển chống cháy phải: - Có diện tích không nhỏ hơn 6m2. - Có ít nhất một lối ra trực tiếp thông với hành lang chính để thoát nạn hoặc lối ra trực tiếp ra ngoài nhà, hoặc thông trực tiếp với cầu thang thoát nạn; - Được ngăn cách với các phần khác của nhà bằng các bộ phận ngăn cháy loại 1. - Có lắp đặt các thiết bị thông tin và đầu mối của hệ thống báo cháy liên hệ với tất cả các khu vực của ngôi nhà - Có bảng theo dõi, điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà | Đ6.17 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Phòng máy bơm chữa cháy |  | - Trạm bơm của hệ thống sprinkler được đặt trong nhà, ở tầng hầm một hoặc tầng ngầm, trong các phòng riêng biệt với các tường và trần có giới hạn chịu lửa thấp nhất là 0,75 giờ, có cửa riêng ra ngoài nhà hoặc ra sàn cầu thang Đặt ngoài nhà thì trạm bơm phải có bậc chịu lửa III - Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong 01 trạm hay kết nối với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp - Không cho phép đặt trực tiếp dưới các căn hộ, phòng nhà trẻ, trường học phổ thông, phòng điều trị của bệnh viện, phòng hành chính, giảng đường đại học | Đ 11.17 TCVN 7336:2003 Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 7.4 TCVN 4513:1988 |  |
| 6 | Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan |  |  |  |  |
| 6.1 | Ngăn cháy theo chiều ngang |  |  |  |  |
| - | Diện tích khoang cháy | lưu ý diện tích khoang cháy chỉ được trừ đi diện tích của buồng thang bộ) | Diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy là diện tích tầng được giới hạn bởi các tường bao của nhà và (hoặc) các tường ngăn cháy loại 1. Diện tích này được xác định với các yêu cầu bổ sung sau: - Diện tích một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy được xác định theo chu vi bên trong tường bao của tầng không tính diện tích các buồng thang bộ, trừ các trường hợp đặc biệt được yêu cầu riêng. Khi không có một phần hoặc toàn bộ tường bao thì diện tích trên bằng diện tích sàn; - Diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy của các nhà được nối với nhau bằng lối đi bộ kín, đường hầm hoặc hành lang kín cần tính bằng tổng các diện tích các tầng nhà được nối thông và diện tích của lối đi bộ kín, đường hầm hoặc hành lang kín; - Đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F1.2, F2 đến F4, khi xác định diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy cần kể đến diện tích của các mái che, sân trời và hành lang gắn với nhà, nếu chúng không được ngăn cách với phần nhà chính bằng các tường ngăn cháy loại 1; - Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F1.2, F2 đến F4 với các gian thông tầng để bố trí cầu thang hở, thang cuốn, sảnh thông tầng và các công năng khác, diện tích một sàn trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của tầng dưới cùng của gian thông tầng và của các hành lang, lối đi bộ và các gian phòng của tất cả các tầng phía trên của gian thông tầng trong phạm vi không gian được ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35. Trường hợp không ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 thì diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của các tầng tương ứng. Trong trường hợp không xác định được bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, cho phép lấy bậc chịu lửa V và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S3 để xác định các yêu cầu an toàn cháy khác (xác định khoảng cách phòng cháy chống cháy và các yêu cầu khác). | Mục H6.2 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1:2023 |  |
|  | + Tầng hầm | Diện tích khoang cháy tầng hầm khi bố trí công năng khác gara thì căn cứ theo diện tích khoang cháy của công năng tương ứng đối với nhà một tầng theo quy định tại phụ lục H Ví dụ bố trí cơ sở thương mại (F3.1) tại tầng hầm 1 thì diện tích khoang cháy là 3500m2 | - Tầng hầm 1 bố trí thương mại, dịch vụ | Phụ lục H QCVN 06:2022 |  |
|  | + Các tầng nổi |  | - Bảng H.2 Bảng H.2 – Nhà công cộng Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m; Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy, m2, với số tầng trên mặt đất (không tính tầng kỹ thuật trên cùng). 1; 2; 3; 4, 5; 6 đến 9; 10 đến 16. I; S0; 50; 6 000; 5 000; 5 000; 5 000; 5 000; 2 500. II; S0; 50; 6 000; 4 000; 4 000; 4 000; 4 000; 2 200. II; S1; 28; 5 000; 3 000; 3 000; 2 000; 1 200; −. III; S0; 15; 3 000; 2 000; 2 000; 1 200; −; −. III; S1; 12; 2 000; 1 400; 1 200; 800; −; −. IV; S0; 9; 2 000; 1 400; −; −; −; −. IV; S1; 6; 2 000; 1 400; −; −; −; −. IV; S2, S3; 6; 1 200; 800; −; −; −; −. V; S1, S2, S3; 6; 1 200; 800; −; −; −; −. CHÚ THÍCH 1: Bảng này được áp dụng cho các loại nhà công cộng được đề cập trong H.2.1, trừ khi có quy định khác nêu tại H.2.2 đến H.2.12. CHÚ THÍCH 2: Dấu “−” trong bảng có nghĩa là nhà có bậc chịu lửa theo hàng ngang tương ứng thì không thể có số tầng theo cột dọc tương ứng. CHÚ THÍCH 3: Trong nhà có bậc chịu lửa IV với chiều cao 2 tầng thì kết cấu chịu lực của nhà phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn R 45. CHÚ THÍCH 4: Quy định về số tầng (chiều cao PCCC cho phép), diện tích khoang cháy của các nhà công cộng có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m được quy định tại Phụ lục A.. - Bảng H.5 Bảng H.5 – Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non Số chỗ trong nhà; Bậc chịu lửa của nhà, không thấp hơn; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m (số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng). ≤ 50; Không quy định; Không quy định; 3 (1). ≤ 100; III; S0, S1; 6 (2). ≤ 150; II; S0, S1. ≤ 350; II; S0; 9 (3). I; S0. | Bảng H.2, Bảng H.5 QCVN 06:2022 |  |
| 6.2 | Ngăn cháy theo chiều đứng |  |  |  |  |
| - | Ngăn cháy lan sảnh thông tầng | Trong đó lưu ý: tại mục d của điều 4.35 Sửa đổi 1: 2023 có dẫn chiếu diện tích tầng trong phạm vi khoang cháy có sảnh thông tầng được xác định theo Phụ lục H | Sảnh thông tầng phải được đặt trong khối tích của một khoang cháy, ở các lỗ mở của các sàn giữa các tầng của nó cho phép bố trí các thang máy cuốn, thang bộ hở và thang máy (kể cả thang máy toàn cảnh) | Điều 4.35 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Ngăn cháy theo phương đứng của nhà |  | ###### Điều 4.33.1 đến điều 4.33.3 ###### Trong đó lưu ý tại điều 4.33.4 Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.33 đối với nhà từ ba tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC dưới 15 m, ga ra để xe nổi dạng hở, hoặc nhà được trang bị chữa cháy tự động | Điều 4.33 QCVN 06:2022 |  |
| 6.3 | Ngăn cháy theo công năng |  | ## - Các phần nhà và các gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phải được ngăn cách với nhau bằng các bộ phận ngăn chia với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu El 45 đối với nhà có bậc chịu lửa I đến III; tối thiểu El 15 đối với nhà có bậc chịu lửa IV; hoặc giải pháp ngăn cháy tương đương khác, trừ khi có quy định khác trong quy chuẩn này hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. Khi đó, yêu cầu đối với các kết cấu ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà. - Đối với một tầng nhà có từ hai công năng khác nhau trở lên, trong đó có một công năng chính chiếm tối thiểu 90 % diện tích sàn tầng và các công năng còn lại là phụ trợ cho công năng chính, cho phép không cần phân chia các khu vực thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau bằng bộ phận ngăn cháy, khi đó toàn bộ tầng nhà này phải tuân thủ các yêu cầu an toàn cháy tương ứng với nhóm nguy hiểm cháy theo công năng chính. Quy định này không áp dụng cho trường hợp các gian phòng với công năng phụ trợ có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ cao hơn các gian phòng với công năng chính. Trong các nhà nhóm F1, F2, F3, F4, không yêu cầu ngăn cháy với các công năng khác đối với các gian phòng sau (trừ các trường hợp riêng được quy định trong quy chuẩn này hoặc tiêu chuẩn chuyên ngành): các gian phòng nhóm F5 hạng C4, E; các gian phòng kỹ thuật nước; các gian phòng ẩm ướt hoặc có nguy cơ cháy thấp; phòng kho diện tích tối đa 10 m2 không chứa các chất khí dễ cháy và chất lỏng dễ cháy; các gian phòng không có yêu cầu trang bị chữa cháy tự động hoặc báo cháy tự động theo tài liệu chuẩn; các khu vực chỉ phục vụ ăn uống (không có bếp nấu và kho lưu trữ thực phẩm); các phòng họp nội bộ; và các trường hợp tương tự khác. Đối với một tầng nhà (hoặc một phần tầng nhà đã được ngăn cách với phần còn lại theo quy định của quy chuẩn này) có từ hai công năng khác nhau trở lên, nếu không ngăn cách các công năng theo quy định tại quy chuẩn này thì các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà (hoặc phần tầng nhà) này phải lấy theo yêu cầu cao nhất giữa các công năng. Phải ngăn cách các khu vực có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng A, B, C với các khu vực có công năng ở hoặc công năng công cộng khác | Đ 4.5 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 6.4 | Ngăn cháy hành lang giữa thoát nạn |  | Các hành lang, sảnh, phòng chung trên đường thoát nạn phải được bao che bằng các bộ phận ngăn cháy phù hợp quy định trong các quy chuẩn cho từng loại công trình. Bộ phận ngăn cháy bao che đường thoát nạn của nhà có bậc chịu lửa I phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 30, và của nhà có bậc chịu lửa II, III, IV phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 15. Riêng nhà có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E có thể bao che hành lang bằng tường kính hoặc bộ phận bao che từ vật liệu không cháy. Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của tường ngăn và các ô cửa giữa các gian phòng và hành lang bên (trừ các gian phòng nhóm F5 hạng A, B, C hoặc bếp). Đối với các tầng nhà có hành lang, gian phòng không được bao che bằng các bộ phận ngăn cháy theo quy định tại điểm 3.3.5 hoặc không tuân thủ yêu cầu tại 3.3.4 thì khoảng cách giới hạn cho phép của đường thoát nạn (Phụ lục G) phải tính từ điểm xa nhất có thể có người của gian phòng trên tầng nhà đó. Riêng các nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải bảo đảm việc ngăn cách hành lang, gian phòng trên đường thoát nạn bằng các bộ phận ngăn cháy như quy định ở trên. Các nhà nhóm F1.3 phải tuân thủ quy định tại 4.5.”. | Đ 3.3.5 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 |  |
| 6.5 | Đường ống kỹ thuật, cáp |  | Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu. | Đ4.12 QCVN 06:2022 |  |
| 6.6 | Trong các trần treo |  | ## Các vách ngăn cháy trong các gian phòng có trần treo phải ngăn chia cả không gian phía trên trần treo, và trong không gian này không cho phép bố trí các kênh và đường ống dẫn để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy. Không được bố trí trần treo trong các gian phòng hạng A hoặc B. Nếu sử dụng trần treo để tăng giới hạn chịu lửa của sàn giữa các tầng và sàn mái, thì các trần treo này phải phù hợp với các yêu cầu về tính nguy hiểm cháy đối với sàn giữa các tầng và sàn mái này. | Đ 4.15 QCVN 06:2022 |  |
| 6.7 | Vật liệu hoàn thiện | Trong đó lưu ý tại điều 3.5.10 Sửa đổi 1: 2023 Cho phép áp dụng các yêu cầu về an toàn cháy đối với vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu ốp lát, vật liệu phủ sàn và các tiêu chí thử nghiệm tương ứng theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng để thay thế cho các yêu cầu từ 3.5.1 đến 3.5.9 và Phụ lục B. Trường hợp gian phòng chung có trang bị chữa cháy tự động (trừ các gian phòng có diện tích lớn hơn 20 m2 dành cho điều trị nội trú, cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người khuyết tật) thì không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy của vật liệu. Các trường hợp khác khi có chữa cháy tự động thì được phép giảm một cấp so với quy định trong Phụ lục B. Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát, phủ sàn ở mặt ngoài cùng của tường, trần, sàn, khi các vật liệu này có chiều dày không quá 1 mm và được đặt trên vật liệu nền là vật liệu không cháy, hoặc trong trường hợp cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền xác định nguy cơ cháy lan và sinh khói là thấp hoặc không có. Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các loại vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát ở mặt ngoài cùng của tường hoặc trần khi: a) tổng diện tích các vật liệu này chiếm không quá 20 % diện tích tường hoặc trần mà chúng được gắn vào (đối với cao su, nhựa và các vật liệu trùng hợp tương tự - không quá 10 %): và b) các bộ phận vật liệu này được phân bố tương đối rời rạc. Trường hợp các gian phòng chung không đáp ứng được các yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy của vật liệu thì các gian phòng đó phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) được lắp đặt báo cháy tự động; và b) các kết cấu bao che của chúng phải là bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu là: - El (hoặc ElW) 45 đối với nhà có bậc chịu lửa I, II, III và/hoặc chiều cao PCCC từ 28 m trở lên; - El (hoặc ElW) 30 đối với nhà có bậc chịu lửa I, II, III và chiều cao PCCC dưới 28 m; - El (hoặc ElW) 15 đối với nhà có bậc chịu lửa IV | Điều 3.5.1 đến 3.5.10 | Điều 3.5 QCVN 06:2022 Bảng B.6 , bảng B8 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 6.8 | Cơ cấu tự đóng |  | - Các lỗ thông trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy. - Các cửa sổ trong các bộ phận ngăn cháy phải là các cửa không mở được, còn các cửa đi, cổng, cửa nắp và van phải có cơ cấu tự đóng và các khe cửa phải được chèn kín. - Các cửa đi, cổng, cửa nắp và van nếu cần mở để khai thác sử dụng thì phải được lắp các thiết bị tự động đóng kín khi có cháy | Đ 4.18 QCVN 06:2022 |  |
| 6.9 | Bố trí kênh giếng kỹ thuật |  | - Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1. - Đối với các kênh, giếng và đường ống để vận chuyển các chất và vật liệu khác với các loại nói trên thì tại các vị trí giao cắt với các bộ phận ngăn cháy này phải có thiết bị tự động ngăn cản sự lan truyền của các sản phẩm cháy theo các kênh, giếng và ống dẫn - Cho phép đặt ống thông gió và ống khói trong tường ngăn cháy của nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ khi chiều dầy tối thiểu của tường ngăn cháy (trừ tiết diện đường ống) ở chỗ đó không được dưới 25 cm, còn bề dày phần ngăn giữa ống khói và ống thông hơi tối thiểu là 12 cm | Đ4.22 QCVN 06:2022 |  |
| 6.10 | Tường ngăn cháy |  |  |  |  |
| - | Chiều cao tường ngăn cháy |  | Các tường ngăn cháy mà phân chia nhà thành các khoang cháy phải được thi công trên toàn bộ chiều cao nhà và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ | Đ4.17 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tỷ lệ cửa trên tường ngăn cháy | Lưu ý: - Tính diện tích cửa trên các tường tiếp giáp giữa 2 khoang cháy không quá 25%. | Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy | Đ 4.19 QCVN 06:2022 |  |
| - | Yêu cầu thiết kế |  | ﻿Tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm. Cho phép không chia cắt các tường ngoài nếu tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K0, hoặc tường ngăn cháy loại 1 tiếp giáp với dải tường ngoài theo phương đứng (dải ngăn cháy theo phương đứng) có chiều rộng tối thiểu 1,2 m, có giới hạn chịu lửa không thấp hơn E 60 và có cấp nguy hiểm cháy K0. Tường ngăn cháy loại 2 và vách ngăn cháy loại 1, nếu có giao với tường ngoài thì phải tiếp giáp với dải ngăn cháy theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà. Vách ngăn cháy loại 2 phải tiếp xúc với dải tường ngoài đặc theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà. Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.32.1 nếu nhà được trang bị chữa cháy tự động | Đ 4.32 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 6.11 | Ngăn cháy thang máy |  |  |  |  |
| - |  | Chỉ yêu cầu GHCL của cửa tầng thang máy trường hợp kết cấu bao che thang máy có yêu cầu giới hạn chịu lửa. Khi đó GHCL của cửa tầng thang máy xác định theo bảng 1 và bảng 2, tức là E30. Trường hợp trước sảnh thang máy có khoang đệm ngăn cháy hoặc sảnh được bao che bởi các bộ phận ngăn cháy như tại 4.23 thì không yêu cầu GHCL của cửa tầng thang máy kể cả khi kết cấu bao che giếng thang có yêu cầu về GHCL | Các kết cấu bao che của các giếng thang máy (trừ các giếng đã nêu tại 3.4.6) và các phòng máy của thang máy (trừ các phòng trên mái), cũng như của các kênh, giếng và hộp kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra như đối với các vách ngăn cháy loại 1 và các sàn ngăn cháy loại 3. Không quy định giới hạn chịu lửa của các kết cấu bao che giữa giếng thang máy và phòng máy của thang máy. Không yêu cầu giới hạn chịu lửa đối với cửa giếng thang máy mở ra hành lang bên - Khi không thể lắp các cửa ngăn cháy trong các kết cấu bao che các giếng thang máy, phải bố trí các khoang đệm hoặc các sảnh với các vách ngăn cháy loại 1 hoặc màn ngăn cháy với giới hạn chịu lửa tương đương, hoặc màn nước drencher như quy định tại H.2.12.7 và sàn ngăn cháy loại 3 hoặc các màn chắn tự động đóng các lỗ cửa đi của giếng thang khi cháy, có GHCL không nhỏ hơn E 30 - Trong các nhà có buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí bảo vệ chống khói tự động cho các giếng thang máy mà tại cửa ra của chúng không có các khoang đệm ngăn cháy với áp suất không khí dương khi cháy | Đ 4.23 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 6.12 | Bố trí khoang đệm trước lối vào thang máy hầm |  | Trong tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy. Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm phải có giới hạn chịu lửa EI30. | Đ 4.28 Bảng 3; 2.4.3; QCVN 06:2022 |  |
| 6.13 | Buồng rác | Có thể xem xét bố trí phòng rác tại tầng hầm 1 khi đảm bảo theo điều 4.24 QCVN 06:2022 | - Các ống đổ rác và buồng chứa rác ngăn cách với phần khác của ngôi nhà bằng các bộ phận ngăn cháy; cửa thu rác ở các là cửa ngăn cháy tự động đóng kín - Ống đổ rác phải được làm bằng vật liệu không cháy. - Không được đặt các ống đổ rác và buồng chứa rác bên trong các buồng thang bộ, sảnh đợi hoặc khoang đệm được bao bọc ngăn cháy dùng cho thoát nạn - Các buồng có chứa ống đổ rác hoặc để chứa rác phải bảo đảm có lối vào trực tiếp qua một khoảng thông thoáng bên ngoài nhà hoặc qua một khoang đệm ngăn cháy được thông gió thường xuyên - Cửa vào buồng chứa rác không được đặt liền kề với các lối thoát nạn hoặc cửa ra bên ngoài của nhà hoặc đặt gần với cửa sổ của nhà ở | Đ 4.24 QCVN 06:2022 |  |
| 6.14 | Cửa ngăn cháy |  |  |  |  |
| - | Bộ tự đóng | - Cửa các buồng đệm, cửa phòng rác có cơ cấu tự đóng; - Cửa các gian phòng, cửa ngăn cháy hành lang có bảo vệ chống khói cưỡng bức | Các cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các hành lang được bảo vệ chống khói cưỡng bức, phải là cửa đặc được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng, thì phải được trang bị cơ cấu tự động đóng khi có cháy | Đ3.2.11 QCVN 06:2022 |  |
| - | Giới hạn chịu lửa của cửa |  | - Các cửa ngăn cháy phải phù hợp với GHCL của bộ phận ngăn cháy | QCVN 06:2022 |  |
| 6.15 | Vách ngăn cháy |  |  |  |  |
| - | Vách ngăn cháy thang bộ tầng hầm với tầng 1 |  | Cho phép bố trí các thang bộ riêng biệt để lưu thông giữa các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm với tầng một. Các thang bộ này phải được bao che bằng các vách ngăn cháy loại 1 với khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi cháy | Đ 4.25 QCVN 06:2022 |  |
| - | Vách ngăn cháy hành lang | Lưu ý trong trường hợp áp dụng ngăn cháy hành lang bằng vách, màn ngăn khói thì phải đảm bảo điều kiện biên dưới của lớp khói không thấp hơn 2m hoặc lấy theo giá trị quy định trong tài liệu chuẩn áp dụng so với mặt sàn cao nhất có thể đi bộ trong gian phòng hoặc trong hành lang được bảo vệ chống khói theo điều D1.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1: 2023 | Các hành lang dài hơn 60 m phải được phân chia bằng các vách ngăn cháy loại 2 hoặc bằng các vách ngăn khói, màn ngăn khói, có mép dưới cách sàn hành lang tối đa 2,5 m thành các đoạn có chiều dài được xác định theo yêu cầu bảo vệ chống khói nêu tại Phụ lục D, nhưng không được vượt quá 60 m | Đ 3.3.5 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 7 | Lối, đường thoát nạn |  |  |  |  |
| 7.1 | Lối thoát nạn |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Tầng hầm |  | ### Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm, về nguyên tắc, là lối ra thoát nạn khi chúng thoát trực tiếp ra ngoài và được ngăn cách với các buồng thang bộ chung của nhà (xem Hình I.1, Phụ lục I). Các lối ra sau đây cũng được coi là lối ra thoát nạn: ###### Các lối ra từ các tầng hầm đi qua các buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra bên ngoài được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy loại 1 (xem Hình I.2, Phụ lục I). Đối với nhà nhóm F1.2, F1.3, F2, F3, F4 có chiều cao PCCC dưới 28 m, trường hợp không thể bố trí được lối đi riêng ra bên ngoài mà phải đi qua sảnh chung thì lối vào buồng thang bộ chung từ các tầng hầm phải đi qua khoang đệm với giải pháp bao che giống như khoang đệm ngăn cháy loại 1, và phải có vách ngăn cháy loại 1 ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ; ###### Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm có bố trí các gian phòng hạng C1 đến C4, D, E, đi vào các gian phòng hạng C1 đến C4, D, E và vào tiền sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm F5; ###### Các lối ra từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F2, F3 và F4 đi vào tiền sảnh của tầng 1 theo các cầu thang bộ riêng loại 2. Trong trường hợp này thì phải bảo đảm các yêu cầu sau: − Tiền sảnh phải được ngăn cách với các hành lang và gian phòng lân cận bằng các vách ngăn cháy không nhỏ hơn loại 1; − Các gian phòng tầng 1 và các tầng trên phải có đường thoát nạn không đi qua tiền sảnh này (trừ các gian phòng nằm trong tiền sảnh); − Vật liệu hoàn thiện các phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm phải thỏa mãn yêu cầu đối với các gian phòng chung theo Phụ lục B; ###### − Phòng gửi đồ phải có số lối ra thoát nạn thỏa mãn yêu cầu của quy chuẩn này, không tính lối ra thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 nêu trên. | Đ 3.2.2 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Tầng 1 | Lưu ý về lối ra ngoài trực tiếp là các lối ra đáp ứng theo quy định tại điều 1.4.33a sửa đổi 1:2023 | + Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau: - Ra ngoài trực tiếp; - Qua hành lang; - Qua tiền sảnh (hay phòng chờ); - Qua buồng thang bộ; - Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ); - Qua hành lang và buồng thang bộ. + Các buồng thang bộ, trừ các trường hợp được quy định riêng trong quy chuẩn này, phải có lối ra ngoài trực tiếp tới khu đất liền kề nhà hoặc qua tiền sảnh được ngăn cách với các hành lang và các gian phòng tiếp giáp bằng các vách ngăn cháy loại 1 có cửa đi với cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Khi bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ trở lên qua tiền sảnh chung thì các buồng thang bộ (trừ một trong số đó) phải có cửa ra bên ngoài trực tiếp trừ lối ra dẫn vào sảnh. Trong trường hợp chỉ có một buồng thang bộ dẫn vào tiền sảnh thì buồng thang bộ này phải có lối ra ngoài trực tiếp. Cho phép bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua tiền sảnh chung đối với các nhà có chiều cao PCCC dưới 28 m, diện tích mỗi tầng không quá 300 m2, có số người sử dụng ở mỗi tầng tính lớn nhất theo thiết kế được duyệt, khi thiết kế không chỉ rõ giá trị này, số lượng người lớn nhất được tính bằng tỉ số giữa diện tích sàn của phòng, của tầng hoặc của nhà chia cho hệ số không gian sàn (m2/người) quy định tại Bảng G.9 không vượt quá 50 người và toàn bộ nhà được bảo vệ hệ thống chữa cháy tự động phù hợp với quy định hiện hành. Đối với các nhà ga hành khách và các sảnh rộng lớn có đặc điểm sử dụng tương tự, có thể angà lối ra thoát nạn đối với các lối ra từ 50 % số buồng thang bộ (hoặc từ các hành lang) vào sảnh hành khách chung có lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài, ra cầu vượt hở bên ngoài, hoặc ra sân ga. Các buồng thang bộ loại N1 phải có lối ra ngoài trực tiếp. | Đ 3.2.1 QCVN 06:2022 Đ 3.4.7 QCVN 06:2022 |  |
| - | Các tầng trên | Lối dẫn ra mái có khai thác sử dụng, hoặc ra một khu vực riêng của mái dẫn tới cầu thang bộ loại 3 cũng được coi là lối thoát nạn | ###### + Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau: - Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3; - Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3; - Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3; - Vào hành lang bên của nhà có chiều cao PCCC dưới 28 m dẫn trực tiếp vào cầu thang bộ loại 2; - Ra mái có khai thác sử dụng, hoặc ra một khu vực riêng của mái dẫn tới cầu thang bộ loại 3. ###### + Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ gian phòng này có các lối ra như được nêu tại 3.2.1 a, b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có người làm việc thường xuyên mà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B nêu trên. | Đ 3.2.1 QCVN 06:2022 |  |
| 7.1.2 | Số lối thoát nạn tại các gian phòng |  |  |  |  |
| - | Tại tầng hầm |  | Các gian phòng trong các tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người | Đ 3.2.5 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Tại tầng trên |  | ###### - Các gian phòng nhóm F1.1 có mặt đồng thời hơn 15 người; ###### - Các gian phòng có mặt đồng thời từ 50 người trở lên; ###### - Các gian phòng (trừ các gian phòng nhóm F5) có mặt đồng thời dưới 50 người (bao gồm cả tầng khán giả ở trên cao hoặc ban công khán phòng) với khoảng cách dọc theo lối đi từ chỗ xa nhất có người đến lối ra thoát nạn vượt quá 25 m. Khi có các lối thoát nạn thông vào gian phòng đang xét từ các gian phòng bên cạnh với số lượng trên 5 người có mặt ở mỗi phòng bên cạnh, thì khoảng cách trên phải bao gồm độ dài đường thoát nạn cho người từ các gian phòng bên cạnh đó; ###### - Các gian phòng có tổng số người có mặt trong đó và trong các gian liền kề có lối thoát nạn chỉ đi vào gian phòng đang xét từ 50 người trở lên; - Nếu gian phòng phải có từ 2 lối ra thoát nạn trở lên thì cho phép bố trí không quá 50 % số lượng lối ra thoát nạn của gian phòng đó đi qua một gian phòng liền kề, với điều kiện gian phòng liền kề đó cũng phải có lối ra thoát nạn tuân thủ quy định của quy chuẩn này và các tài liệu chuẩn tương ứng cho gian phòng đó ### Trên tầng 3 của nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non cho phép bố trí các phòng dành cho lớp lớn, phòng học nhạc và thể chất, phòng chơi, phòng phục vụ. Khi đó các phòng có diện tích lớn hơn 50 m2 thì phải có một trong các lối ra thoát nạn dẫn trực tiếp vào thang bộ thoát nạn hoặc đi qua hành lang thoát nạn vào thang bộ thoát nạn. | Đ 3.2.5 QCVN 06:2022 H.2.4.4 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 7.1.3 | Số lối thoát nạn từng tầng |  | ### Số lối ra thoát nạn từ một tầng không được ít hơn hai nếu tầng này có ít nhất một gian phòng có yêu cầu số lối ra thoát nạn không ít hơn hai. | Đ 3.2.7 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tầng hầm |  | - Các tầng hầm và nửa hầm có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời. | Đ 3.2.6.1 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tầng trên |  | Các tầng nhà thuộc các nhóm sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn: ###### + Các tầng của nhà thuộc các nhóm F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4; ###### + Các tầng nhà với số lượng người từ 50 trở lên; | Đ 3.2.6.1 QCVN 06:2022 |  |
| - | Tầng kỹ thuật | Trừ nhà có bậc chịu lửa bậc V không được áp dụng quy định này | Từ các tầng kỹ thuật hoặc khu vực để các thiết bị kỹ thuật có diện tích không quá 300 m2. Trường hợp tầng có khu vực kỹ thuật như trên, thì cứ mỗi 2 000 m2 diện tích còn lại phải bố trí thêm không ít hơn một lối ra thoát nạn (trường hợp diện tích còn lại nhỏ hơn 2 000 m2 cũng phải bố trí thêm không ít hơn một lối ra thoát nạn). Nếu tầng kỹ thuật hoặc khu vực kỹ thuật nằm dưới hầm thì lối ra thoát nạn phải riêng biệt với các lối ra khác của nhà và thoát thẳng ra ngoài. Nếu tầng kỹ thuật hoặc khu vực kỹ thuật nằm ở các tầng trên mặt đất thì cho phép bố trí các lối ra đi qua các buồng thang bộ chung, còn đối với nhà có các buồng thang bộ N1 – đi qua khoảng đệm của buồng thang bộ N1; | Đ3.2.6.2 QCVN06:2022 |  |
| 7.1.4 | Số lối thoát nạn từ ngôi nhà |  | Số lối ra thoát nạn từ một ngôi nhà không được ít hơn số lối ra thoát nạn từ bất kỳ tầng nào của ngôi nhà đó | Điều 3.2.7 QCVN 06:2022 |  |
| 7.1.5 | Bố trí phân tán |  | Khi một gian phòng, một phần nhà hoặc một tầng của nhà yêu cầu phải có từ 2 lối ra thoát nạn trở lên, thì ít nhất hai trong số những lối ra thoát nạn đó phải được bố trí phân tán, đặt cách nhau một khoảng bằng hoặc lớn hơn một nửa chiều dài của đường chéo lớn nhất của mặt bằng gian phòng, phần nhà hoặc tầng nhà đó. Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng Nếu nhà được bảo vệ toàn bộ bằng hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, thì khoảng cách này có thể giảm xuống còn 1/3 chiều dài đường chéo lớn nhất của mặt bằng các gian phòng, phần nhà hoặc tầng nhà trên (xem Hình I.4 d)). Khi có hai buồng thang thoát nạn nối với nhau bằng một hành lang trong hoặc hành lang bên thì khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn (cửa vào buồng thang thoát nạn) được đo dọc theo đường di chuyển theo hành lang đó. Hành lang này phải được bảo vệ theo quy định trong 3.3.5 (EI 30 nhà bậc I, EI 15 nhà bậc II, III, IV) | Đ 3.2.8 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 |  |
|  | Chiều rộng thoát nạn trong trường hợp một lối bị cản trở |  | Khi có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, chúng phải được bố trí phân tán và khi tính toán khả năng thoát nạn của các lối ra cần giả thiết là đám cháy đã ngăn cản không cho người sử dụng thoát nạn qua một trong những lối ra đó. Các lối ra còn lại phải bảo đảm khả năng thoát nạn an toàn cho tất cả số người có trong gian phòng, trên tầng hoặc trong nhà đó (xem Hình I.3). | Đ 3.2.8 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 |  |
| 7.1.6 | Cửa thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Kiểu cửa |  | Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa cuốn hoặc cửa quay. Được sử dụng cửa trượt hoặc cửa xếp trên lối ra thoát nạn (trừ các trường hợp: cửa này có yêu cầu về giới hạn chịu lửa, hoặc có yêu cầu về việc cửa phải tự đóng kín sau khi mở, hoặc trong các nhà nhóm F1.3, cơ sở mầm non, trường tiểu học và tương đương), khi đó không áp dụng quy định về chiều mở cửa tại 3.2.10, và phải có biển thông báo/ghi chú về loại cửa và chiều mở của cửa | Điều 3.2.3 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Chiều mở cửa thoát nạn |  | ### Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài. Không quy định đối với: - Các gian phòng có mặt đồng thời không quá 15 người, ngoại trừ các gian phòng hạng A hoặc B; - Các phòng kho có diện tích không lớn hơn 200 m2 và không có người làm việc thường xuyên; - Các buồng vệ sinh; - Các lối ra dẫn vào các chiếu thang của các cầu thang bộ loại 3. | Điều 3.2.10 QCVN 06:2022 |  |
| 7.1.7 | Chiều rộng, chiều cao lối ra thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Chiều cao thông thủy |  | Chiều cao thông thuỷ của lối ra thoát nạn phải không nhỏ hơn 1,9 m | Đ 3.2.9 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều rộng thông thủy |  | Chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn: + 1,2 m – từ các gian phòng nhóm F 1.1 khi số người thoát nạn lớn hơn 15 người, từ các gian phòng và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có số người thoát nạn lớn hơn 50 người, ngoại trừ nhóm F 1.3; + 0,8 m – trong tất cả các trường hợp còn lại. - Chiều rộng của các cửa đi bên ngoài của buồng thang bộ cũng như của các cửa đi từ buồng thang bộ vào sảnh không được nhỏ hơn giá trị tính toán hoặc chiều rộng của bản thang được quy định tại 3.4.1 của QCVN 06:2022 - Chiều rộng cửa từ các phòng học hơn 15 người không được nhỏ hơn 0,9m. | Đ 3.2.9 QCVN 06:2022 |  |
| 7.1.8 | Yêu cầu lối ra thoát nạn của tầng kỹ thuật |  | ### Trong các tầng kỹ thuật cho phép bố trí các lối ra thoát nạn với chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m. Từ các tầng kỹ thuật chỉ dùng để đặt các mạng kỹ thuật công trình (đường ống, đường dây và các đối tượng tương tự) cho phép bố trí lối ra khẩn cấp qua cửa đi với kích thước không nhỏ hơn 0,75 m × 1,5 m hoặc qua cửa nắp với kích thước không nhỏ hơn 0,6 m × 0,8 m mà không cần bố trí lối ra thoát nạn. Trong các tầng kỹ thuật hầm các lối ra này phải được ngăn cách với các lối ra khác của nhà và dẫn trực tiếp ra bên ngoài. | Đ3.2.14 QCVN 06:2022 |  |
| 7.1.9 | Khoảng cách xa nhất đến lối thoát nạn gần nhất |  |  |  |  |
| - | Tầng trên mặt đất |  | - Đối với nhà trẻ: + Từ phòng có cửa mở vào hành lang cụt ≤ 10m + Từ phòng có cửa ra bố trí ở giữa các lối thoát nạn ≤ 20m - Đối với các tầng nhà có hành lang không được bao che bằng các bộ phận ngăn cháy theo quy định tại 3.3.5 hoặc không tuân thủ yêu cầu tại 3.3.4 thì khoảng cách giới hạn cho phép của đường thoát nạn phải tính từ điểm xa nhất của gian phòng trên tầng nhà đó. | Mục G.1 QCVN 06:2022 Mục G.2aQCVN 06:2022 Chú thích G1.2 QCVN 06:2022 |  |
| - | Các tầng bố trí gian phòng công cộng |  | Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng tới lối ra thoát nạn gần nhất đối với nhà công cộng: Lưu ý: Tính toán mật độ dòng người (người/m2) và loại công trình để ghi cụ thể. | QCVN 06:2022 Bảng G2b |  |
| 7.2 | Đường thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Các đường không được coi là đường thoát nạn |  | - Đường đi qua các hành lang có lối ra từ giếng thang máy, qua các sảnh thang máy và các khoang đệm trước thang máy, nếu các kết cấu bao che giếng thang máy, bao gồm cả cửa của giếng thang máy, không đáp ứng các yêu cầu như đối với bộ phận ngăn cháy; - Đường đi qua các buồng thang bộ khi có lối đi xuyên chiếu tới của buồng thang là một phần của hành lang, cũng như đường đi qua gian phòng có đặt cầu thang bộ loại 2, mà cầu thang này không phải là cầu thang để thoát nạn; - Đường đi theo mái nhà, ngoại trừ mái đang được khai thác sử dụng hoặc một phần mái được trang bị riêng cho mục đích thoát nạn; - Đường đi theo các cầu thang bộ loại 2, nối thông từ 3 tầng (sàn) trở lên, cũng như dẫn từ tầng hầm và tầng nửa hầm, ngoại trừ các trường hợp cụ thể về thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 nêu tại 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6. | Điều 3.3.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều rộng thông thuỷ | Lưu ý: hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người – từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác được hiểu là tổng số người thoát nạn qua hành lang đó (không phải số lượng người lớn nhất của gian phòng) | - Chiều rộng không nhỏ hơn: + 1,2m – đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người – từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác. + 0,7m – đối với các lối đến các chỗ làm việc đơn lẻ. + 1,0m – trường hợp còn lại - Chiều rộng đường thoát nạn + ½ chiều rộng cánh cửa khi bố trí 1 bên hành lang, + phần nhô ra khi bố trí 2 bên. | Đ 3.3.6; Đ3.3.5 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều cao thông thuỷ |  | Chiều cao không nhỏ hơn 2m. | Điều 3.3.6 QCVN 06:2022 |  |
| - | Yêu cầu đường thoát nạn |  | - Không bố trí giật cấp chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45cm ngoại trừ ngưỡng cửa trong các ô cửa đi. - Tại chỗ giật cấp phải bố trí bậc thang với ít nhất 3 bậc hoặc làm dốc không lớn hơn 1:6. - Nơi chiều cao chênh lệch hơn 45cm phải bố trí lan can tay vịn. - Không bố trí thiết bị nhô ra khỏi mặt phẳng của tường trên độ cao nhỏ hơn 2m; các ống dẫn khí cháy và chất lỏng cháy được, cũng như các tủ tường, trừ các tủ liên lạc và tủ đặt họng nước chữa cháy. - Trên đường thoát nạn, trừ các trường hợp riêng được quy định tại 3.4.4, không cho phép bố trí cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần theo mặt bằng và trong phạm vi một bản thang và một buồng thang bộ không cho phép bố trí các bậc có chiều cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau. Trên đường thoát nạn không được bố trí gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn | Điều 3.3.7 QCVN 06:2022 |  |
| 7.3 | Cầu thang và buồng thang |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Chiều rộng bản thang | Lưu ý: Chiều rộng thông thủy của phần nhà, tầng nhà nhóm F1.1 xét cho công năng chính là “nhà học”, phục vụ trực tiếp các hoạt động của học sinh. Đối với các phần nhà khác (phần tầng nhà hiệu bộ, hội trường... lấy theo công năng tương ứng | Không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn: a) 1,2 m đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này lớn hơn 15 người từ mỗi tầng; 1 m đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này từ 15 người trở xuống từ mỗi tầng. b) 1,2 m đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người. c) 0,7 m đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m và tổng số người thoát nạn qua thang này từ mỗi tầng không quá 15 người (trường hợp này chấp nhận bản thang có thể nhỏ hơn chiều rộng cửa thoát nạn của thang). d) 0,9 m đối với tất cả các trường hợp còn lại Trong trường hợp không thể bảo đảm được các kích thước trên, có thể sử dụng tài liệu chuẩn để tính toán thoát nạn cho người và xác định kích thước cần thiết của bản thang, lối thoát nạn, đường thoát nạn căn cứ trên điều kiện cụ thể của công trình | Đ 3.4.1 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Độ dốc cầu thang bộ |  | Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 1 : 1 (450) Độ dốc (góc nghiêng) của các cầu thang bộ hở đi tới các chỗ làm việc đơn lẻ cho phép tăng đến 2 : 1 (63,50). | Đ 3.4.2 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều rộng mặt bậc |  | Bề rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm, trừ các cầu thang ngoài nhà | Đ 3.4.2 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiều chiều cao bậc |  | Chiều cao bậc không được lớn hơn 22 cm và không nhỏ hơn 5cm | Đ 3.4.2 QCVN 06:2022 |  |
| - | Chiếu thang |  | Không được nhỏ hơn chiều rộng của bản thang. | Đ 3.4.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Khe hở thang bộ |  | 75mm "Trường hợp không thể bảo đảm yêu cầu này thì tại mỗi tầng cần bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó. Không yêu cầu khe hở vế thang đối với cầu thang loại 3.”. | Đ 6.12 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Mở cửa buồng thang |  | Không ảnh hưởng đến dòng người. | Đ3.4.3 QCVN 06:2022 |  |
| - | Bố trí công năng trong khoang đệm và buồng thang |  | Không cho phép bố trí: - Các ống dẫn khí cháy và chất lỏng cháy được. - Các tủ tường, trừ các tủ thông tin liên lạc và tủ chứa các họng nước chữa cháy. - Các cáp và dây điện đi hở (trừ dây điện cho thiết bị điện dòng thấp và dây điện cho chiếu sáng hành lang và buồng thang bộ); - Các lối ra từ thang tải và thiết bị nâng ang. - Các lối ra gian phòng kho hoặc phòng kỹ thuật. - Các thiết bị nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2,2 m tính từ bề mặt của các bậc và chiếu thang. - Trong không gian của các buồng thang bộ thoát nạn và khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi có cháy, không cho phép bố trí bất kỳ phòng công năng nào , trừ các phòng vệ sinh và phòng kỹ thuật nước Trong không gian của các buồng thang bộ, trừ các buồng thang không nhiễm khói, cho phép bố trí không quá hai thang máy chở người hạ xuống chỉ đến tầng 1 với các kết cấu bao che giếng thang làm từ các vật liệu không cháy | Đ 3.4.5 QCVN 06:2022 Đ 3.4.6 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| - | Chiếu sáng buồng thang bộ |  |  |  |  |
| + | Chiếu sáng tự nhiên |  | - Trừ buồng thang bộ loại L2 và phần cầu thang tại tầng hầm, tầng bán hầm, việc bảo đảm chiếu sáng có thể được thực hiện bằng các lỗ lấy ánh sáng với diện tích không nhỏ hơn 1,2 m2 trên các tường ngoài ở mỗi tầng. - Các buồng thang bộ loại L2 phải có lỗ lấy ánh sáng trên mái có diện tích không nhỏ hơn 4 m2 với khoảng hở giữa các vế thang có chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m hoặc giếng lấy sáng theo suốt chiều cao của buồng thang bộ với diện tích mặt cắt ngang không nhỏ hơn 2 m2. | Đ 3.4.8 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| + | Chiếu sáng nhân tạo |  | Trường hợp không bố trí được các lỗ cửa như quy định tại đoạn a) của 3.4.8 thì các buồng thang bộ thoát nạn phải được trang bị chiếu sáng nhân tạo, được cấp điện như chú thích tại 3.4.13 bảo đảm nguyên tắc duy trì liên tục nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định khi có cháy xảy ra, và ánh sáng phải đủ để người thoát nạn theo các buồng thang này có thể nhìn rõ đường thoát nạn và không bị lóa mắt. Nếu là buồng thang bộ thông thường thì phải bố trí các lỗ thoát khói trên tum thang với tổng diện tích tối thiểu bằng 10 % diện tích phủ bì (tính cả tường bao che) của sàn buồng thang (không yêu cầu bố trí lỗ thoát khói nếu nhà có tối thiểu hai cầu thang thoát nạn hoặc một cầu thang thoát nạn nhưng có các lối thoát nạn khẩn cấp khác như quy định tại 3.2.6.2) | Đ 3.4.8 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 7.3.2 | Chủng loại thang bộ | Căn cứ vào quy mô chiều cao, số tầng của nhà để xem xét bố trí chủng loại thang bộ (loại 2, loại 3, L1, L2 hoặc thang bộ không nhiễm khói) | Trong các nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m (trừ các nhà nhóm F5 hạng C, E không có người làm việc thường xuyên), cũng như trong các nhà nhóm F5 hạng A hoặc B phải bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói, trong đó phải bố trí buồng thang loại N1. | Đ 3.4.13 QCVN 06:2022 |  |
| - | Bố trí thang bộ loại 3 | Lưu ý việc sửa đổi cho phép cầu thang bộ loại 3 được phép thoát nạn cho nhà có chiều cao PCCC đến 50m khi đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ chống rơi ngã | - Được phép bố trí trong tất cả các nhà có chiều cao PCCC tới 28 m; khi đó, trong nhà nhóm F5 hạng A hoặc B, lối ra hành lang tầng từ các gian phòng hạng A hoặc B phải đi qua khoang đệm luôn luôn có áp suất không khí dương. Được sử dụng cầu thang bộ loại 3 làm cầu thang thoát nạn trong các nhà có chiều cao PCCC từ trên 28 m đến 50 m với điều kiện phần thang bộ loại 3 từ trên 28 m phải được bảo vệ chống rơi ngã trên toàn bộ chiều cao các mặt thang hở ra ngoài trời - Làm bằng vật liệu không cháy (trừ đối với nhà có bậc chịu lửa V) - Đặt ở sát các phần đặc (không có ô cửa sổ hay lỗ ánh sáng) của tường có cấp nguy hiểm cháy không thấp hơn K1 và có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 30 hoặc EI 30 (không quy định giới hạn chịu lửa của phần đặc này của tường đối với nhà có bậc chịu lửa V). - Phải có chiếu thang nằm cùng cao trình với lối ra thoát nạn, có lan can cao 1,2 m và bố trí cách lỗ cửa sổ không nhỏ hơn 1,0 m. Cho phép thay thế các phần đặc của tường bằng tường kính có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 30. Không quy định giới hạn chịu lửa của các lỗ cửa dẫn từ hành lang ra chiếu tới của thang, cũng như dẫn từ các gian phòng mà cầu thang bộ loại 3 này chỉ sử dụng để thoát nạn cho các gian phòng đó | Đ 3.4.11 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 Đ 3.4.2 QCVN 06:2022 |  |
| - | Bố trí buồng thang bộ L1 |  | Được phép bố trí trong tất cả các nhà có chiều cao PCCC tới 28 m; khi đó, trong nhà nhóm F5 hạng A hoặc B, lối ra hành lang tầng từ các gian phòng hạng A hoặc B phải đi qua khoang đệm luôn luôn có áp suất không khí dương | Đ 3.4.11 QCVN 06:2022 |  |
| - | Bố trí buồng thang bộ L2 |  | ### Các buồng thang bộ loại L2 được phép bố trí trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1 và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3 và F4, với chiều cao PCCC không quá 9 m. Cho phép tăng chiều cao này đến 12 m (trừ các nhà cơ sở y tế nội trú) với điều kiện lỗ mở lấy sáng trên cao được mở tự động khi có cháy. Số lượng các buồng thang như vậy (trừ các nhà nhóm F1.3 và F1.4) cho phép tối đa 50%, các buồng thang bộ còn lại phải có lỗ lấy sáng trên tường ngoài tại mỗi tầng. Khi bố trí các buồng thang bộ loại L2, còn phải bảo đảm yêu cầu sau: Đối với các nhà nhóm F1.3 dạng đơn nguyên, trong từng căn hộ có bố trí ở độ cao trên 4 m phải có một lối ra khẩn cấp theo quy định tại 3.2.13. | Đ 3.4.12 QCVN 06:2022 |  |
| 7.3.3 | Lối lên mái |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu bố trí |  | Đối với các nhà từ 2 tầng trở lên có mái bằng hoặc mái có độ dốc nhỏ hơn 25 % với chiều cao lớn hơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn mái) phải có các lối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi qua tầng áp mái, hoặc đi theo cầu thang bộ loại 3, hoặc đi theo thang chữa cháy ngoài nhà Cho phép không bố trí các thang chữa cháy tại mặt chính của nhà nếu chiều rộng nhà không quá 150 m và ở phía trước nhà có tuyến đường ống cấp nước chữa cháy | Đ 6.6 QCVN 06:2022 |  |
|  | Số lượng lối lên mái |  | Số lượng lối ra mái và việc bố trí chúng phải dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng và các kích thước của nhà. Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 phải có ít nhất 1 lối tiếp cận lên mái cho mỗi diện tích đủ hoặc không đủ 9 300 m2 mái | Đ 6.6 QCVN 06:2022 |  |
| - | Yêu cầu thiết kế |  | - Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F1.4, phải có các lối ra mái qua các thang cố định và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m × 0,8 m. - Các lối ra mái hoặc ra tầng áp mái từ các buồng thang bộ phải được bố trí theo các bản thang có các chiếu thang ở trước lối ra, qua các cửa ngăn cháy loại 2 kích thước không nhỏ hơn 0,75 m × 1,5 m. Các bản thang và chiếu thang nói trên có thể được làm bằng thép nhưng phải có độ dốc (góc nghiêng) không lớn hơn 2:1 (63,5o) và chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m. - Trong các nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC đến 15 m cho phép bố trí các lối ra tầng áp mái hoặc ra mái từ các buồng thang bộ qua các cửa nắp ngăn cháy loại 2 với kích thước 0,6 m × 0,8 m theo các thang leo bằng thép gắn cố định | Đ 6.7 QCVN 06:2022 |  |
| 8 | Giải pháp chống tụ khói | Thực hiện theo đối chiếu mẫu B34 gửi kèm, có một số lưu ý như sau |  |  |  |
| 8.1 | Hệ thống tăng áp |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Yêu cầu trang bị |  | - Giếng thang máy (khi ở cửa ra giếng thang không có khoang đệm ngăn cháy được bảo vệ bởi hệ thống cấp không khí chống khói) ở những nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói; - Khoang đệm của các giếng thang máy chữa cháy; - Các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2; - Các khoang đệm ngăn cháy tại tầng có cháy của buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3; - Các khoang đệm ngăn cháy từ cửa ra thang máy vào các gian để xe của ga ra ngầm; - Các khoang đệm ngăn cháy ở cầu thang bộ bên trong nhà, dẫn vào các gian phòng của tầng 1 từ các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm có các phòng có sử dụng hoặc cất giữ các chất và vật liệu cháy hoặc có các hành lang không có thông gió tự nhiên. Trong các khoang đệm ở các gian xưởng luyện, đúc, cán và các gian gia công nhiệt khác cho phép cấp không khí vào từ các gian thông khí của nhà; - Khoang đệm ngăn cháy ở lối vào các sảnh thông tầng và khu bán hàng, từ cao trình của các tầng nửa hầm và tầng hầm; - Khoang đệm (nếu có yêu cầu trong quy chuẩn về việc phải bố trí khoang đệm ở buồng thang bộ loại N2) tại tầng có cháy của các buồng thang bộ loại N2 trong các nhà chung cư có chiều cao PCCC trên 75 m, nhà hỗn hợp chiều cao PCCC trên 28 m, và nhà công cộng có chiều cao PCCC trên 50 m; - Phần dưới của các gian phòng và hành lang được bảo vệ bằng hệ thống hút xả khói, nhằm bù lại khối tích khói đã bị hút xả ra ngoài; CHÚ THÍCH: Phần dưới của các gian phòng hoặc hành lang: là phần của gian phòng hoặc hành lang nằm dưới lớp khói khi có cháy, được bảo vệ bởi hệ thống hút xả khói và cấp không khí chống khói. - Khoang đệm ngăn cháy, ngăn cách gara ô-tô kín dạng ngầm hoặc nổi với các gian phòng có công năng khác; - Khoang đệm ngăn cháy, ngăn chia gian giữ ô-tô với đường dốc kín của các gara ngầm; l) Khoang đệm ngăn cháy ở các lối vào tiền sảnh từ buồng thang bộ loại N2 có thông với các tầng trên của nhà; m) Khoang đệm ngăn cháy (sảnh thang máy) ở lối ra từ thang máy vào tầng nửa hầm và các tầng hầm của nhà; n) Các gian phòng thuộc vùng an toàn (nếu có) trên tầng có đám cháy. Cho phép cấp không khí tạo áp suất dương vào các hành lang chung của các gian phòng được hút khói trực tiếp, cũng như vào các hành lang liên thông với khu giải trí, phòng chờ, các hành lang khác, các sảnh, sảnh thông tầng được bảo vệ bởi hệ thống hút xả khói. Trong các khoang đệm ngăn cháy (sảnh thang máy) trên lối ra từ thang máy vào các tầng hầm của nhà, không cho phép cấp không khí từ giếng thang qua các van ngăn cháy thường đóng, nếu tầng dừng chính của các thang này nằm tại tầng 1 của nhà, và các giếng thang được bảo vệ bởi hệ thống cấp không khí chống khói với không khí cấp vào không xuống quá tầng dừng chính. Khi bố trí vùng an toàn tại các sảnh thang máy, không cho phép cấp không khí vào các sảnh này qua các van ngăn cháy thường đóng từ các giếng thang bên cạnh. | D10 QCVN 06:2022 |  |
| 8.1.2 | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B34 |  |  |  |
| 8.2 | Hệ thống Hút khói |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Yêu cầu trang bị |  |  |  |  |
| + | Sảnh, hành lang |  | - Từ hành lang (trừ hành lang bên) và sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính - phụ trợ (trong các cơ sở công nghiệp) và nhà hỗn hợp có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m; - Từ các hành lang và đường hầm đi bộ của tầng hầm, tầng nửa hầm của các nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính - phụ trợ (trong các cơ sở công nghiệp), nhà sản xuất và nhà hỗn hợp, khi các hành lang và đường hầm đi bộ này liên thông với các phòng có người làm việc thường xuyên; - Từ các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m mà không có thông gió tự nhiên khi có cháy của các nhà từ 2 tầng trở lên sau: + Nhà sản xuất, nhà kho hạng A, B và C; + Nhà công cộng, bao gồm cả nhà hành chính - phụ trợ trong các cơ sở công nghiệp; + Nhà hỗn hợp; CHÚ THÍCH: Không yêu cầu thiết kế thoát khói cho các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m mà không có thống gió tự nhiên khi có cháy trong các tầng của nhà thuộc nhóm F4 cao từ 6 tầng trở xuống, khi các tầng này được trang bị báo cháy tự động với đầu báo cháy khói, hoặc chữa cháy tự động. - Từ hành lang chung (trừ hành lang bên) và sảnh chung của các nhà có buồng thang bộ không nhiễm khói | D.2 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| + | Khoảng thông tầng |  | Từ các sảnh thông tầng và các hành lang thương mại bao quanh sảnh thông tầng (sau đây gọi chung là sảnh thông tầng); | D.2 QCVN 06:2022 |  |
| + | Gian phòng |  | - Từ các gian phòng có người làm việc thường xuyên, phục vụ sản xuất hoặc kho, bao gồm cả nơi bảo quản lưu trữ sách, tài liệu, hiện vật, xưởng phục chế của bảo tàng (đối với gian phòng lưu trữ dạng kệ thì không phụ thuộc vào việc có người làm việc thường xuyên), nếu các gian phòng này thuộc hạng A, B, C1 đến C3 trong nhà bậc chịu lửa I đến IV, hoặc hạng C4 trong nhà bậc chịu lửa IV; - Từ mỗi gian phòng liên thông với buồng thang bộ không nhiễm khói, hoặc từ mỗi gian phòng không có thông gió tự nhiên khi có cháy sau: + Diện tích từ 50 m2 trở lên, thường xuyên hoặc nhất thời tập trung đông người (số lượng hơn 1 người trên 1 m2 sàn, không tính diện tích chiếm chỗ của các thiết bị, vật dụng); + Các gian thương mại, trưng bày sản phẩm hàng hóa với diện tích lớn hơn 50 m2; + Các phòng đọc và lưu trữ sách của thư viện, các gian triển lãm, bảo tàng có diện tích từ 50 m2 trở lên, có người làm việc thường xuyên, dùng để lưu trữ hoặc sử dụng các chất và vật liệu cháy; + Phòng thay đồ, gửi đồ diện tích từ 200 m2 trở lên; - Các gara giữ xe kín, ngầm hoặc nổi, được xây dựng riêng hoặc là một phần của các nhà có công năng khác và cả các đường dốc được ngăn cách của các gara này. Cho phép hút xả khói qua hành lang liền kề từ các gian phòng có diện tích đến 200 m2 và hạng nguy hiểm cháy C1, C2, C3, hoặc lưu trữ hoặc sử dụng chất và vật liệu cháy. Đối với các gian phòng thương mại và văn phòng diện tích không lớn hơn 800 m2, khi khoảng cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất không lớn hơn 25 m thì cho phép hút xả khói qua các khu vực liền kề là hành lang, sảnh, sảnh và hành lang thông tầng. Không cho phép ngăn chia phần hành lang cụt của nhà bằng các vách ngăn có cửa đi thành các đoạn có chiều dài nhỏ hơn 15 m. CHÚ THÍCH 4: Để thông gió tự nhiên khi có cháy cho các gian phòng hoặc hành lang, cũng có thể bố trí (phân bố tương đối đều) các ô cửa mở trên kết cấu bao che ngoài của gian phòng, hành lang ở độ cao khống nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa và với tổng diện tích hữu hiệu không nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn của gian phòng, hành lang | D.2 QCVN 06:2022 và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 8.2.2 | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B34 |  |  |  |
| 8.2.3 | Một số lưu ý kèm theo |  |  |  |  |
| - | Bố trí quạt hút khói |  | Quạt thải khói cần được che chắn bằng vách ngăn chống cháy loại 1 | Đ 6.13 TCVN 5687:2010 |  |
| - | GHCL ống hút khói |  | - EI 120 – đường ống bên ngoài phạm vi khoang cháy mà hệ thống phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở - EI 60 – đường ống trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ, khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe dạng kín - EI 45 – đường ống theo phương đứng nằm trong phạm vị của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó - EI 30 – trường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ | Mục D.9 QCVN 06:2022 |  |
| 9 | Bình chữa cháy | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B45 |  |  |  |
| 9.1 | Trang bị, bố trí bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | - Tất cả các khu vực trong nhà và công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. | Điều 5.1.1.1 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Lựa chọn, tính toán trang bị |  | - Lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 TCVN 7435-1. Việc lựa chọn bình chữa cháy đối với từng trường hợp nhất định phải được xác định theo tính chất và mức độ của đám cháy, kết cấu và vị trí, nơi có người, các mối nguy hiểm phải đối phó, điều kiện nhiệt độ phòng và các yếu tố khác. Số lượng, công suất, việc bố trí và giới hạn sử dụng của các bình chữa cháy được quy định đáp ứng các yêu cầu của điều 7. Loại nguy hiểm; Công suất bình chữa cháy nhỏ nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 2-A; 20; 300. Trung bình; 3-A*; 20; 150. Cao; 4-A*; 15; 100. * Hai bình chữa cháy kiểu nước công suất 2-A được bố trí liền kề có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu đối với bình chữa cháy công suất 3-A hoặc 4-A.. Loại nguy hiểm; Công suất chữa cháy lớn nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 55 B; 15; 300. Trung bình; 144 B; 15; 150. Cao; 233 B; 15; 100. | Điều 5.1.1.2 TCVN 3890:2023 Điều 6.1 TCVN 7435-1 Điều 7 TCVN 7435-1 Bảng 1 TCVN 7435-1 Bảng 2 TCVN 7435-1 |  |
| - | Lượng dự trữ |  | Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình theo tính toán để trang bị thay thế khi cần thiết (cho phép không quá 100 bình mỗi loại). | Điều 5.1.1.5 TCVN 3890:2023 |  |
| 9.2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo |  | Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1. Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm. Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 5.1.2.1 TCVN 3890:2023 Điều 5.1.2.2 TCVN 3890:2023 Điều 5.1.2.3 TCVN 3890:2023 |  |
| 10 | Hệ thống báo cháy | Thực hiện theo đối chiếu mẫu B35 gửi kèm, có một số lưu ý như sau |  |  |  |
| 10.1 | Đối tượng trang bị |  | Danh mục nhà; hạng mục/khu vực; gian phòng và thiết bị phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ được quy định tại Phụ lục A. Hệ thống hoặc thiết bị báo cháy tự động trang bị cho nhà phải được kết nối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo quy định [9], [10]. | Điều 5.2.1 TCVN 3890:2023 Điều 4.9 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Đối với nhà |  | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.1 Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non phải trang bị hệ thống báo cháy tự động khi: Có từ 100 cháu trở lên hoặc khối tích từ 1 000 m3 trở lên (Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao dưới 15m và khối tích dưới 1 500 m3) | Điều 5.2.1TCVN 3890:2023 Bảng A.1 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực |  | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.2 |  |  |
| - | Đối với gian phòng |  | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.3. |  |  |

| 10.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Khu vực bảo vệ |  |  |  |  |
|  |  |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Các phòng sản xuất với quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy D; - Hành lang bên; - Thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy có tăng áp; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy. | Điều 4.12 TCVN 3890:2023 |  |

| 11 | Hệ thống chữa cháy | Thực hiện theo đối chiếu mẫu B37-B44 gửi kèm, có một số lưu ý như sau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Đối tượng trang bị |  | Danh mục nhà; hạng mục/khu vực; gian phòng và thiết bị phải trang bị, bố trí hệ thống, thiết bị chữa cháy tự động theo quy định tại Phụ lục A. | Điều 5.3.1 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Đối với nhà |  | ### Danh mục nhà phải trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.1 Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động khi: Cao từ 4 tầng trở lên (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) | Điều 4.8 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực |  | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2 |  |  |
| - | Đối với gian phòng |  | ### Danh mục gian phòng phải trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3 Phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn bộ nhà nếu tổng diện tích các gian phòng trong nhà thuộc diện phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng hoặc lớn hơn 40% tổng diện tích sàn của nhà đó. | Điều 4.6 TCVN 3890:2023 |  |
| 11.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  |  |  |  |
|  |  | Sự phù hợp của hệ thống chữa cháy và đối tượng cần bảo vệ | Chất chữa cháy sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động có hiệu quả chữa cháy phù hợp với loại đám cháy của khu vực bảo vệ theo quy định tại Điều 4.3 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ. | Điều 5.3.2 TCVN 3890:2023 |  |
|  |  |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Các phòng sản xuất với quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy D; - Hành lang bên; - Thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy có tăng áp; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy. | Điều 4.12 TCVN 3890:2023 |  |
| 11.3 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Hệ thống chữa cháy sprinkler |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B39 |  |  |  |
| 11.3.2 | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B. Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non thuộc diện phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà khi có từ 100 cháu trở lên hoặc khối tích 3 000 m3 trở lên hoặc cao từ 03 tầng trở lên Không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cho nhà, khu vực, gian phòng có sử dụng hoặc bảo quản các chất mà khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ hoặc ngọn lửa lan truyền rộng. | Điều 5.4.1.1 TCVN 3890:2023 Phụ lục B TCVN 3890:2023 Điều 5.4.1.4 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Họng chờ |  | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà có thể bố trí độc lập hoặc kết hợp với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động. | Điều 5.4.1.3 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B38 |  |  |  |
| 11.3.3 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được trang bị theo quy định tại Phụ lục C. Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non thuộc diện phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà khi có từ 100 cháu trở lên hoặc khối tích 3 000m3 trở lên Trường hợp nhà, công trình nằm trong phạm vi bán kính phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang không lớn hơn 200 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà từ trụ cấp nước chữa cháy hoặc bãi đỗ, bến lấy nước của ao, hồ, sông, bể nước công cộng, nếu: - Lưu lượng và trữ lượng nước chữa cháy bảo đảm theo quy định, thì cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. - Không bảo đảm lưu lượng và trữ lượng nước chữa cháy theo quy định thì phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà (khi tính toán lưu lượng của hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, cho phép tính cộng lưu lượng của hạ tầng cấp nước chữa cháy ngoài nhà). Cho phép kết hợp hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà với hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất. | Điều 5.4.2.1 TCVN 3890:2023 Phụ lục C TCVN 3890:2023 Điều 5.4.2.2 TCVN 3890:2023 Điều 5.4.2.3 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Lưu ý |  | Các công trình thuộc diện trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cũng như hệ thống chữa cháy sprinkler tự động phải có đường ống kết nối từ trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình đến tối thiểu 01 trụ cấp nước chữa cháy loại 03 cửa hoặc loại 02 cửa DN65 đặt ở vị trí mặt bên ngoài tường công trình về phía có đường giao thông. | Điều 5.1.4.8 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B37 |  |  |  |
| 11.4 | Trạm bơm cấp nước chữa cháy và bể nước chữa cháy | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B36 |  |  |  |
| 11.5 | Hệ thống chữa cháy bằng khí | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B41-B44 |  |  |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy |  | - Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để tránh sự tổn hao chất chữa cháy qua các khoảng hở khu vực liền kề với vùng nguy hiểm cháy hoặc khu vực làm việc, các lỗ mở phải được bịt kín cố định hoặc được lắp đặt các cấu kiện bao che đóng mở tự động. Khi không thực hiện được việc hạn chế chất chữa cháy, vùng bảo vệ phải được mở rộng để bao gồm cả vùng lân cận nối với vùng có nguy hiểm cháy hoặc vùng làm việc. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Điều 7.4.1 và Điều 7.4.2 TCVN 7161-1:2009 Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
|  |  |  | Cho phép trang bị bình khí chữa cháy tự động kích hoạt (có thiết kế bổ sung chức năng giám sát xả, tín hiệu xả phải được truyền về tủ trung tâm báo cháy) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 5.13.2 TCVN 3890:2023 |  |
| 11.6 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B39-B40 |  |  |  |
| 12 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B48 Lưu ý: Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy |  |  |  |
| 13 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| 13.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho tất cả các nhà, công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) | Điều 5.7.1.1 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | a) Ở các chỗ nguy hiểm cho sự di chuyển của người; b) Ở các lối đi và trên các cầu thang bộ dùng để thoát nạn cho người khi số lượng người cần thoát nạn lớn hơn 50 người; c) Theo các lối đi chính và cửa ra của các gian phòng sản xuất, trong đó số người làm việc lớn hơn 50 người; d) Ở các vị trí chỉ dẫn cầu thang bộ trong các nhà ở có chiều cao lớn hơn 6 tầng; e) Ở các gian phòng sản xuất không có ánh sáng tự nhiên | TCVN 13456:2022 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B46 |  |  |  |
| 13.2 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà, công trình phải trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn được quy định tại Phụ lục G. | Điều 5.7.2.1 TCVN 3890:2023 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B46 | - |  |  |
| 14 | Dụng cụ phá dỡ thông thường và phương tiện bảo hộ chống khói |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E. Các loại công trình công cộng khác không phụ thuộc quy mô phải trang bị 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: + Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao); + Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài 100 cm); + Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm); + Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg | Phụ lục E TCVN 3890:2023 Mục 3 Phụ lục E TCVN 3890:2023 |  |
| - | Bố trí |  | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy. | Điều 5.6.1.2 TCVN 3890:2023 |  |
| 15 | Phương án chống sét | Tham khảo theo bảng đối chiếu số B49 |  |  |  |

..........(3)....................													..........(4)..............

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;